## Úvodní list
Verze 3.0
Příloha č. 6
Datový standard
pro pozemní stavby
DUR, DSP, PDPS, DSPS
Datum:
07/2023

## Typy elementů
Typ elementu | Popis, poznámka | IFC_class | IFC_type | NAVRŽENÉ KÓDY KLASIFIKACE CCI | [5 empty] | SKUPINY VLASTNOSTÍ TVOŘÍCÍ DATOVOU ŠABLONU | [6 empty] | GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI
|  |  |  | CCI 1 Stavební komplex | CCI 2 Stavební entita | CCI 3 Vybudovaný prostor | CCI 4 Funkční systém | CCI 5 Technický systém | CCI 6 Komponent | I | S | E | Z | M | F | P | DÚR | DSP | PDPS | DSPS
Pozemní stavby | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
01 Pozemek | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Pozemek | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Pozemek | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Pozemek |  | IfcSite | NOTDEFINED | [6 empty] | 7 | x | x | x | x | x | x | G1 | G2 | G3 | G3
02 Budova | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Budova | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Budova | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Budova |  | IfcBuilding | NOTDEFINED | [6 empty] | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | G1 | G2 | G3 | G3
Podlaží | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Podlaží |  | IfcBuildingStorey | NOTDEFINED | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 2 | G1 | G2 | G3 | G3
03 Architektonicko stavební část | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Architektonicko-stavební část | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
D.1.1.A - Svislé konstrukce | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Komín |  | IfcChimney | NOTDEFINED |  |  |  | G | JA | FM? | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stěna nenosná |  | IfcWall | STANDARD |  |  |  | B | AD | ULM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
D.1.1.B - Vodorovné konstrukce | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Plášť střechy |  | IfcSlab | ROOFING |  |  |  | D | AE | NCE | x | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Podhled | Skladba | IfcCovering | CEILING |  |  |  | C | BC | NCD | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Podkladní beton |  | IfcSlab | BASESLAB |  |  |  | A | BB |  | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Podlaha |  | IfcCovering | FLOORING |  |  |  | C | AC | NCC | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Římsa | (není v DSS) | IfcBeam | CORNICE |  |  |  | B | AD | PLA | x | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
D.1.1.C - Vnější obalové konstrukce a fasády | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Kontaktní zateplovací systém |  | IfcCovering | INSULATION |  |  |  | B | AD | RQA | x | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Provětrávaná fasáda |  | IfcCovering | NOTDEFINED |  |  |  | B | AD | NCB | x | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
D.1.1.D - Úpravy povrchů | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Malba, nátěr |  | IfcCovering | NOTDEFINED |  |  |  | B | AD | FSB | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Omítka |  | IfcCovering | NOTDEFINED |  |  |  | B | AD | FSA | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Tapeta |  | IfcCovering | NOTDEFINED |  |  |  | B | AD | NCB | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Stěrka | (není v DSS) | IfcCovering | NOTDEFINED |  |  |  | B | AD | NCB | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Obklad |  | IfcCovering | CLADDING |  |  |  | B | AD | NCB | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Tepelná izolace |  | IfcCovering | INSULATION |  |  |  | B | AD | RQA | x | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
D.1.1.E - Výplně otvorů | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Dveře vnitřní |  | IfcDoor | DOOR |  |  |  | B | AD | QQC | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Dveře vstupní | (není v DSS) | IfcDoor | DOOR |  |  |  | B | AD | QQC | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Okno |  | IfcWindow | WINDOW |  |  |  | B | AD | QQA | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Vrata |  | IfcDoor | GATE |  |  |  | B | AD | QQE | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Výlez a poklop |  | IfcDoor | TRAPDOOR |  |  |  | B | AD | QQD | 4 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
D.1.1.F - Výrobky zámečnické | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Bezpečnostní mříž |  | IfcRailing | NOTDEFINED |  |  |  | G | FQ | FQA | 4 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zábradlí |  | IfcRailing | BALUSTRADE |  |  |  | S | RB | FQD | 4 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Žebřík |  | IfcStairFlight | LADDER |  |  |  | G | XS | XSC | 4 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Obecný zámečnický výrobek | (není v DSS) | IfcRailing | NOTDEFINED |  |  |  | G | FQ | FQA | 4 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Komínová lávka | (není v DSS) | IfcRailing | NOTDEFINED |  |  |  | G | FQ | FQA | x | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
D.1.1.G - Místnosti a prostory | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Funkční plocha zóna |  | IfcSpatialZone | NOTDEFINED | [6 empty] | 2 | x | x | x | 1 | 1 | 3 | G1 | G2 | G3 | G3
Místnost |  | IfcSpace | NOTDEFINED | [6 empty] | 2 | x | x | x | 1 | 1 | 3 | G1 | G2 | G3 | G3
Parkovací místo |  | IfcSpace | NOTDEFINED | [6 empty] | 4 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | G1 | G2 | G3 | G3
D.1.1.H - Vnitřní vybavení a zařizovací předměty | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Vpusť |  | IfcWasteTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | XKE | x | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zařizovací předmět |  | IfcSanitaryTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | XKA | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
D.1.1.I - Vertikální komunikace | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Eskalátor, travelátor |  | IfcTransportElement | NOTDEFINED |  |  |  | N | JM | GMC | x | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Výtah |  | IfcTransportElement | NOTDEFINED |  |  |  | N | JM | GMC | x | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťová plošina | (není v DSS) pojízdná plošina pro přepravu invalidů | IfcTransportElement | NOTDEFINED |  |  |  | N | JM | GMC | x | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
D.1.1.J - Výrobky klempířské | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Oplechování |  | IfcPlate | SHEET |  |  |  | G | JD | WMC | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Parapet |  | IfcPlate | SHEET |  |  |  | G | JD | WMC | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Střešní svod |  | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | WPA | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Střešní žlab |  | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | WMB | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
D.1.1.K - Výrobky truhlářské
Obecný truhlářský výrobek |  | IfcBuildingElement | USERDEFINED |  |  |  | S | RB | CLB | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Nábytek - vestavěný |  | IfcFurniture | NOTDEFINED |  |  |  | S | RB | CLB | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Interiér | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
D.1.1.L - Nábytek a vnitřní vybavení | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Nábytek - ostatní |  | IfcFurniture | NOTDEFINED |  |  |  | S | RB |  | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Lehký obvodový plášť | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
D.1.1.M - Vnější obalové konstrukce a fasády | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Lehký obvodový plášť (LOP) | Celá část fasády, včetně profilů, panelů, oken, dveří | IfcCurtainWall | NOTDEFINED |  |  |  | B | AD | NCB | 4 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Výrobky ostatní | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
D.1.1.N - Výrobky ostatní | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Revizní dvířka |  | IfcDoor | NOTDEFINED |  |  |  | B | AD | RQD | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Sklepní světlík |  | IfcWindow | WINDOW |  |  |  | B | AD | QQA | x | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stínicí prvek - slunolam apod. |  | IfcShadingDevice | AWNING |  |  |  | B | AD | RQD | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Stínicí prvek - žaluzie a roleta |  | IfcShadingDevice | JALOUSIE |  |  |  | B | AD | RQF | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Větrací mřížka a protidešťová žaluzie |  | IfcAirTerminal | SHUTTER |  |  |  | B | AD | RQD | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Obecný ostatní výrobek |  | IfcBuildingElement | USERDEFINED | [6 empty] | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
04 Stavebně konstrukční část | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Statika | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
D.1.2.A - Základové konstrukce | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Opěrná stěna - beton |  | IfcWall | RETAININGWALL |  |  |  | U | UL | ULL | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Opěrná stěna - gabion |  | IfcWall | RETAININGWALL |  |  |  | U | UL | ULL | 4 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Opěrná stěna - zdivo |  | IfcWall | RETAININGWALL |  |  |  | U | UL | ULL | 4 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Opěrná stěna - železobeton |  | IfcWall | RETAININGWALL |  |  |  | U | UL | ULL | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Pilota, mikroPilota - beton |  | IfcPile | NOTDEFINED |  |  |  | A | AB | ULC | x | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Pilota, mikroPilota - dřevo |  | IfcPile | NOTDEFINED |  |  |  | A | AB | ULC | x | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Pilota, mikroPilota - ocel |  | IfcPile | NOTDEFINED |  |  |  | A | AB | ULC | x | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Pilota, mikroPilota - železobeton |  | IfcPile | NOTDEFINED |  |  |  | A | AB | ULC | x | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Základová deska - beton | Základová plošná konstrukce | IfcSlab | BASE_SLAB |  |  |  | A | BB | ULK | x | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Základová deska - železobeton | Základová plošná konstrukce | IfcSlab | BASE_SLAB |  |  |  | A | BB | ULK | x | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Základová patka - beton | Základová konstrukce bodová, určená k zakládání především sloupů a pilířů | IfcFooting | PAD_FOOTING |  |  |  | A | AB | ULQ | x | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Základová patka - zdivo | Základová konstrukce bodová, určená k zakládání především sloupů a pilířů | IfcFooting | PAD_FOOTING |  |  |  | A | AB | ULQ | x | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Základová patka - železobeton | Základová konstrukce bodová, určená k zakládání především sloupů a pilířů | IfcFooting | PAD_FOOTING |  |  |  | A | AB | ULQ | x | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Základový pás - beton | Liniový základový prvek sloužící pro zakládání především stěn | IfcFooting | STRIP_FOOTING |  |  |  | A | BB | ULC | x | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Základový pás - zdivo | Liniový základový prvek sloužící pro zakládání především stěn | IfcFooting | STRIP_FOOTING |  |  |  | A | BB | ULC | x | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Základový pás - železobeton | Liniový základový prvek sloužící pro zakládání především stěn | IfcFooting | STRIP_FOOTING |  |  |  | A | BB | ULC | x | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
D.1.2.B - Svislé a vodorovné konstrukce | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Hlava piloty - beton | Je horní rozšířená část samostatné piloty prováděná současně s pilotou vrtným nástrojem většího průměru než pilota | IfcFooting | PILE_CAP |  |  |  | B | BD | ULQ | x | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Hlava piloty - dřevo | Je horní rozšířená část samostatné piloty prováděná současně s pilotou vrtným nástrojem většího průměru než pilota | IfcFooting | PILE_CAP |  |  |  | B | BD | ULQ | x | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Hlava piloty - ocel | Je horní rozšířená část samostatné piloty prováděná současně s pilotou vrtným nástrojem většího průměru než pilota | IfcFooting | PILE_CAP |  |  |  | B | BD | ULQ | x | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Hlava piloty - železobeton | Je horní rozšířená část samostatné piloty prováděná současně s pilotou vrtným nástrojem většího průměru než pilota | IfcFooting | PILE_CAP |  |  |  | B | BD | ULQ | x | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Hlavice sloupu - beton | Je horní, zakončovací část sloupu, pilíře, pilastru nebo přípory | IfcSlab | APPROACH_SLAB |  |  |  | B | BD | ULQ | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Hlavice sloupu - dřevo | Je horní, zakončovací část sloupu, pilíře, pilastru nebo přípory | IfcSlab | APPROACH_SLAB |  |  |  | B | BD | ULQ | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Hlavice sloupu - ocel | Je horní, zakončovací část sloupu, pilíře, pilastru nebo přípory | IfcSlab | APPROACH_SLAB |  |  |  | B | BD | ULQ | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Hlavice sloupu - sklo | Je horní, zakončovací část sloupu, pilíře, pilastru nebo přípory | IfcSlab | APPROACH_SLAB |  |  |  | B | BD | ULQ | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Hlavice sloupu - zdivo | Je horní, zakončovací část sloupu, pilíře, pilastru nebo přípory | IfcSlab | APPROACH_SLAB |  |  |  | B | BD | ULQ | 4 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Hlavice sloupu - železobeton | Je horní, zakončovací část sloupu, pilíře, pilastru nebo přípory | IfcSlab | APPROACH_SLAB |  |  |  | B | BD | ULQ | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Nosník - dřevo | Zahrnuje (krov, ocelové konstrukce, táhla, věšadla, překlady ad.) | IfcMember | MEMBER |  |  |  | D | BE | ULF | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Nosník - ocel | Zahrnuje (krov, ocelové konstrukce, táhla, věšadla, překlady ad.) | IfcMember | MEMBER |  |  |  | D | BE | ULF | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Nosník - sklo | Zahrnuje (krov, ocelové konstrukce, táhla, věšadla, překlady ad.) | IfcMember | MEMBER |  |  |  | D | BE | ULF | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Nosník - smíšený | Zahrnuje (krov, ocelové konstrukce, táhla, věšadla, překlady ad.) | IfcMember | MEMBER |  |  |  | D | BE | ULF | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Nosník - železobeton | Zahrnuje (krov, ocelové konstrukce, táhla, věšadla, překlady ad.) | IfcMember | MEMBER |  |  |  | D | BE | ULF | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Příhradový vazník - dřevo |  | IfcBeam | BEAM |  |  |  | D | BE | ULE | x | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Příhradový vazník - ocel |  | IfcBeam | BEAM |  |  |  | D | BE | ULE | x | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Příhradový vazník - smíšený |  | IfcBeam | BEAM |  |  |  | D | BE | ULE | x | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Příhradový vazník - železobeton |  | IfcBeam | BEAM |  |  |  | D | BE | ULE | x | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Sloup - beton |  | IfcColumn | COLUMN |  |  |  | U | UL | ULD | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Sloup - dřevo |  | IfcColumn | COLUMN |  |  |  | U | UL | ULD | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Sloup - ocel |  | IfcColumn | COLUMN |  |  |  | U | UL | ULD | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Sloup - sklo |  | IfcColumn | COLUMN |  |  |  | U | UL | ULD | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Sloup - zdivo |  | IfcColumn | COLUMN |  |  |  | U | UL | ULD | 4 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Sloup - železobeton |  | IfcColumn | COLUMN |  |  |  | U | UL | ULD | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stěna - nosná - beton |  | IfcWall | STANDARD |  |  |  | B | BD | ULM | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stěna - nosná - dřevo |  | IfcWall | STANDARD |  |  |  | B | BD | ULM | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stěna - nosná - ocel |  | IfcWall | STANDARD |  |  |  | B | BD | ULM | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stěna - nosná - sklo |  | IfcWall | STANDARD |  |  |  | B | BD | ULM | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stěna - nosná - zdivo |  | IfcWall | STANDARD |  |  |  | B | BD | ULM | 4 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stěna - nosná - železobeton |  | IfcWall | STANDARD |  |  |  | B | BD | ULM | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stropní deska - beton |  | IfcSlab | FLOOR |  |  |  | C | BC | EQB | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stropní deska - dřevo |  | IfcSlab | FLOOR |  |  |  | C | BC | ULK | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stropní deska - ocel |  | IfcSlab | FLOOR |  |  |  | C | BC | ULK | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stropní deska - sklo |  | IfcSlab | FLOOR |  |  |  | C | BC | ULK | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stropní deska - smíšená |  | IfcSlab | FLOOR |  |  |  | C | BC | ULK | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stropní deska - zdivo |  | IfcSlab | FLOOR |  |  |  | C | BC | ULK | 4 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Stropní deska - železobeton |  | IfcSlab | FLOOR |  |  |  | C | BC | ULK | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Trám, průvlak - dřevo |  | IfcBeam | BEAM |  |  |  | D | BE | ULK | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Trám, průvlak - ocel |  | IfcBeam | BEAM |  |  |  | D | BE | ULE | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Trám, průvlak - smíšený |  | IfcBeam | BEAM |  |  |  | D | BE | ULE | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Trám, průvlak - železobeton |  | IfcBeam | BEAM |  |  |  | D | BE | ULE | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Překlad |  | IfcBeam | LINTEL |  |  |  | B | AD | ULE | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
D.1.2.C - Schodiště a rampy | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Rampa - beton |  | IfcRampFlight | STRAIGHT_RUN_RAMP;TWO_STRAIGHT_RUN_RAMP;QUARTER_TURN_RAMP;TWO_QUARTER_TURN_RAMP;HALF_TURN_RAMP;SPIRAL_RAMP;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AG | XSD | 4 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Rampa - dřevo |  | IfcRampFlight | STRAIGHT_RUN_RAMP;TWO_STRAIGHT_RUN_RAMP;QUARTER_TURN_RAMP;TWO_QUARTER_TURN_RAMP;HALF_TURN_RAMP;SPIRAL_RAMP;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AG | XSD | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Rampa - ocel |  | IfcRampFlight | STRAIGHT_RUN_RAMP;TWO_STRAIGHT_RUN_RAMP;QUARTER_TURN_RAMP;TWO_QUARTER_TURN_RAMP;HALF_TURN_RAMP;SPIRAL_RAMP;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AG | XSD | 4 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Rampa - sklo |  | IfcRampFlight | STRAIGHT_RUN_RAMP;TWO_STRAIGHT_RUN_RAMP;QUARTER_TURN_RAMP;TWO_QUARTER_TURN_RAMP;HALF_TURN_RAMP;SPIRAL_RAMP;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AG | XSD | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Rampa - smíšená |  | IfcRampFlight | STRAIGHT_RUN_RAMP;TWO_STRAIGHT_RUN_RAMP;QUARTER_TURN_RAMP;TWO_QUARTER_TURN_RAMP;HALF_TURN_RAMP;SPIRAL_RAMP;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AG | XSD | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Rampa - zdivo |  | IfcRampFlight | STRAIGHT_RUN_RAMP;TWO_STRAIGHT_RUN_RAMP;QUARTER_TURN_RAMP;TWO_QUARTER_TURN_RAMP;HALF_TURN_RAMP;SPIRAL_RAMP;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AG | XSD | 4 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Rampa - železobeton |  | IfcRampFlight | STRAIGHT_RUN_RAMP;TWO_STRAIGHT_RUN_RAMP;QUARTER_TURN_RAMP;TWO_QUARTER_TURN_RAMP;HALF_TURN_RAMP;SPIRAL_RAMP;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AG | XSD | 4 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťová podesta - beton |  | IfcSlab | LANDING |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťová podesta - dřevo |  | IfcSlab | LANDING |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťová podesta - ocel |  | IfcSlab | LANDING |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťová podesta - sklo |  | IfcSlab | LANDING |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťová podesta - smíšená |  | IfcSlab | LANDING |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťová podesta - zdivo |  | IfcSlab | LANDING |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťová podesta - železobeton |  | IfcSlab | LANDING |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťové rameno - beton |  | IfcStairFlight | STRAIGHT;WINDER;SPIRAL;CURVED;FREEFORM;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťové rameno - dřevo |  | IfcStairFlight | STRAIGHT;WINDER;SPIRAL;CURVED;FREEFORM;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťové rameno - ocel |  | IfcStairFlight | STRAIGHT;WINDER;SPIRAL;CURVED;FREEFORM;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťové rameno - sklo |  | IfcStairFlight | STRAIGHT;WINDER;SPIRAL;CURVED;FREEFORM;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťové rameno - smíšené |  | IfcStairFlight | STRAIGHT;WINDER;SPIRAL;CURVED;FREEFORM;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťové rameno - zdivo |  | IfcStairFlight | STRAIGHT;WINDER;SPIRAL;CURVED;FREEFORM;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Schodišťové rameno - železobeton |  | IfcStairFlight | STRAIGHT;WINDER;SPIRAL;CURVED;FREEFORM;USERDEFINED;NOTDEFINED |  |  |  | N | AF | XSB | 4 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
D.1.2.D - Speciální prvky | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Isonosník |  | IfcBeam | BEAM |  |  |  | P | UL | ULE | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Kotevní deska |  | IfcPlate | STIFFENER_PLATE |  |  |  | F | UL | ULF | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Ložisko, vibroizolace |  | IfcBearing | ROLLER |  |  |  | B | UP | UPA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Smykový trn |  | IfcReinforcingBar | ANCHORING |  |  |  | H | UM | UMK | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Kotevní prvek nespecifikovaný |  | IfcBeam | BEAM |  |  |  | P | UL | UL? | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
05 TZB (Technická zařízení budov) | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Chlazení | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - CHL | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Chladící trámy CHL | Chladící trám je zařízení, které chladí vzduch v prostoru pomocí cirkulace chladné vody přes žebrované trubky (výměník). | IfcCooledBeam | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | EQD | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Klimatizace CHL |  | IfcUnitaryEquipment | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | ECC | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Plošné chlazení CHL | Stropní, stěnové, podlahové | IfcCoil |  |  |  |  | H | JF | EQB | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Měřící prvky - CHL | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Měřiče tepla CHL |  | IfcFlowMeter | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | PGF | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Prvky na potrubích a trasách - CHL | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Uzavírací armatury CHL |  | IfcValve | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | QNA | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody - bez tvarovek a armatur - CHL | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Potrubí CHL |  | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | WPA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - CHL | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Čerpadla CHL | Čerpadlo je zařízení, které vyvolává pohyb tekutiny v hydraulických systémech TZB. | IfcPump | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | GPB | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Chillery CHL | Chiller je zařízení, které pomocí kompresorového, nebo absorpčního zařízení slouží pro odebrání tepla z kapaliny, nejčastěji vody anebo směsi vody a glykolu. Takto zchlazená kapalina slouží pro chlazení a odvlhčování vzduchu v budově. | IfcChiller | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | EQA | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Chladící jednotka VZT |  | IfcEnergyConversionDevice | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | ECC | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
FAN-COILY CHL |  | IfcFlowTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | EQE | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Suché chladiče CHL |  | IfcEnergyConversionDevice | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | ECB | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Tvarovky - CHL | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Tvarovky CHL |  | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  |  | H | JF | WPA | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Dobíjecí stanice | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Dobíjecí stanice | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Dobíjecí stanice |  | IfcElectricFlowStorageDevice | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | CCA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Domácí plynovod | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Prvky na trubkách a trasách - PLN | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Armatura PLN | Jednotná datová šablona pro armatury, ventily Armatury a ventily jsou součásti systému TZB a používá se pro regulaci průtoku kapaliny. | IfcValve | NOTDEFINED |  |  |  | E | JA | QMB | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Chránička PLN |  | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | E | JA | FNB | x | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody - bez tvarovek a armatur - PLN | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Izolace potrubí PLN |  | IfcCovering | NOTDEFINED |  |  |  | P | RQ | RQA | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Trubka PLN |  | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | E | JA | WPA | 4 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - PLN | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Plynoměr PLN |  | IfcFlowMeter | NOTDEFINED |  |  |  | E | JA | BHA | 4 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zásobník PLN |  | IfcTank | NOTDEFINED |  |  |  | E | JA | CMA | 4 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Tvarovky - PLN | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Tvarovka PLN | Jednotná šablona pro tvarovky, čistící tvarovky, redukce | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  |  | E | JA | WPA | x | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Domácí vodovod | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Prvky na trubkách a trasách - VOD | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Armatura VOD | Jednotná datová šablona pro armatury, ventily, výtokové armatury, pojišťovací a uzavírací sestavy Armatury a ventily jsou součásti systému TZB a používá se pro regulaci průtoku kapaliny. | IfcValve | NOTDEFINED |  |  |  | F | JB | QMA | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Vodoměrná sestava |  | IfcFlowMeter | NOTDEFINED |  |  |  | F | JB | BFB | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Izolace trubky VOD | Ochrana potrubí před poškozením, ochrana před šířením hluku - rázy. | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | F | JB | WPA | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Trubka VOD |  | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | F | JB | WPA | 4 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - VOD | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Nádrž VOD |  | IfcTank | NOTDEFINED |  |  |  | F | JB | CMA | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Ohřívač VOD |  | IfcBoiler | NOTDEFINED |  |  |  | F | JB | EBA | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Úpravna vody |  | IfcFilter | NOTDEFINED |  |  |  | F | JB | HMA | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Tvarovky - VOD | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Tvarovka VOD | jednotná šablona pro tvarovky, čistící tvarovky, redukce | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  |  | F | JB | WPA | 4 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Domovní kanalizace | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - KAN | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Vpusť KAN |  | IfcWasteTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | XKE | x | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zařizovací předmět KAN |  | IfcSanitaryTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | S | RC |  | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Žlab |  | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | WMB | x | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Prvky na trubkách a trasách - KAN | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Armatura KAN | jednotná datová šablona pro armatury, ventily, ventilační a přivzdušňovací hlavice, koncové klapky Armatury a ventily jsou součásti systému TZB a používá se pro regulaci průtoku kapaliny. | IfcValve | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | QMA | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Izolace trubky KAN | Ochrana trubky před poškozením, ochrana před šířením hluku - rázy. | IfcCovering | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | RQA | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Trubka KAN |  | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | WPA | 4 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - KAN | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Čerpadlo KAN | Čerpadlo je zařízení, které vyvolává pohyb tekutiny v hydraulických systémech TZB. | IfcPump | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | GPB | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Čistírna odpadních vod (ČOV) | čistička odpadních vod | IfcInterceptor | NOTDEFINED |  |  |  | G | KD | HQ_ | x | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Lapol/odlučovač KAN |  | IfcInterceptor | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | HMA | x | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Nádrž KAN | jedná se o akumulační a retenční nádrže | IfcTank | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | GPA | x | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Přečerpávací stanice KAN | modelovaný stavební prvek se základní sadou vlastností bez specifických vlastností | IfcTank | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | GPA | x | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Šachta KAN |  | IfcDistributionChamberElement | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | XMA | x | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Vsakovací objekt |  | IfcTank | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | WMG | x | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | G1 | G2 | G3 | G3
Tvarovky - KAN | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Tvarovka KAN | jednotná šablona pro tvarovky, čistící tvarovky, redukce | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | WPA | x | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Domovní telefony | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - DT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Tablo/tlačítko zvonku DT |  | IfcCommunicationsAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | S | JL | SJB | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Telefon DT |  | IfcAudioVisualAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | S | JL | TFE | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Elektrická požární signalizace | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - EPS | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Automatický hlásič (čidlo, senzor) |  | IfcSensor | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | BQA | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Klíčový trezor |  | IfcElectricAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | UCA | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Světelná signalizace EPS |  | IfcAlarm | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | PFA | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Siréna EPS |  | IfcAlarm | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | PJB | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Tlačítkový hlásič EPS |  | IfcAlarm | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | SJB | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Ústředna EPS |  | IfcCommunicationsAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | XGC | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Vstupní/výstupní zařízení |  | IfcSensor | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | KEC | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody elektroinstalace - EPS | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Stroje a zařízení - EPS | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Elektroinstalace silnoproud - rozvody | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - ESI | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Vypínač, spínač, čidlo ESI |  | IfcSwitchingDevice | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | QAA | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Vývod ESI |  | IfcJunctionBox | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | XBA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zásuvka (a podlahový box) ESI |  | IfcOutlet | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | XDB | x | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Síťový prvek (ostatní) ESL |  | IfcCommunicationsAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | M | JL | XGB | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Osvětlení - ESI | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Svítidlo ESI |  | IfcLightFixture | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | UAC | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody elektroinstalace - ESI | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESI |  | IfcCableCarrierSegment | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | UBA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Stroje a zařízení - ESI | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Rozváděč ESI |  | IfcElectricDistributionBoard | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | UCA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Transformátor ESI |  | IfcTransformer | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | TAA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Záložní zdroj (generátor) ESI |  | IfcElectricGenerator | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | CCA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproud | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - ESL | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Datová zásuvka ESL |  | IfcOutlet | NOTDEFINED |  |  |  | K | HJ | XGA | x | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody elektroinstalace - ESL | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Kabelová trasa a nosný systém pro kabely ESL |  | IfcCableCarrierSegment | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | UBA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Stroje a zařízení - ESL | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Rozváděč (rack) ESL |  | IfcElectricDistributionBoard | NOTDEFINED |  |  |  | K | JK | XDC | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem) | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - EVAC | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Mikrofonní pult EVAC |  | IfcAudioVisualAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | SJC | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Reproduktor EVAC |  | IfcAudioVisualAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | PJA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - EVAC | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Ústředna, zesilovač EVAC |  | IfcAudioVisualAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | TFA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Fotovoltaická elektrárna | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
FVE | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Baterie |  | IfcElectricFlowStorageDevice | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | CCA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Fotovoltaický panel | skla a plné panely | IfcSolarDevice | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | GCA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Střídač |  | IfcTransformer | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | TBB | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
jednotný čas | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - JČ | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Hodiny |  | IfcElectricAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | K | HJ | TFB | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Přijímač časového signálu JČ |  | IfcCommunicationsAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | M | MD | XGA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zvonek JČ |  | IfcAlarm | NOTDEFINED |  |  |  | M | MD | PJC | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - JČ | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Hhodinová ústředna (hlavní hodiny) |  | IfcElectricAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | M | MD | KDE | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Kamerový systém | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - CCTV | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Kamera |  | IfcAudioVisualAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | M | MB | BXC | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - CCTV | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Rekordér |  | IfcAudioVisualAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | M | MB | KEE | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Měření a regulace | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncový prvek MAR | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Čidlo, snímač MAR |  | IfcSensor | NOTDEFINED |  |  |  | L | LC | B?? | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Vývod MAR |  | IfcJunctionBox | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | QAA | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody elektroinstalace - MAR | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Kabelové trasy a nosný systém pro kabely MAR |  | IfcCableCarrierSegment | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | UBA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Stroje a zařízení - MAR | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Rozváděč MAR |  | IfcElectricDistributionBoard | NOTDEFINED |  |  |  | L | LC | UCA | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Poplachový a zabezpečovací technický systém | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - PZTS (EZS) | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Ovládací prvek PZTS |  | IfcActuator | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | SJB | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Detektor PZTS |  | IfcSensor | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | BGA | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Siréna |  | IfcAlarm | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | PJB | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - PZTS | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Ústředna PZTS |  | IfcCommunicationsAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | P | PA | XGC | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Přístupové a docházkové systémy (EKV) | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky ACS | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Čtečka |  | IfcSensor | NOTDEFINED |  |  |  | M | LD | BYA | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zámek ACS |  | IfcElectricAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | M | LD | QSA | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - ACS | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Terminál (ústředna) ACS |  | IfcCommunicationsAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | M | LD | XGC | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Samočinné odvětrávací zařízení | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Prvky na potrubích a trasách - SOZ | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Kompenzátor délkové roztažnosti |  | IfcDuctFitting | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | FN_ | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Střešní sokl a prostup SOZ |  | IfcRoof | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | NED | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Tlumič hluku SOZ |  | IfcDuctSilencer | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | EVB | x | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Izolace potrubí SOZ |  | IfcCovering | INSULATION |  |  |  | J | HF | RQA | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Potrubí SOZ |  | IfcDuctSegment | NOTDEFINED |  |  |  | P | PB | WPA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Tvarovka SOZ |  | IfcDuctFitting | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | WPA | 4 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Stroje a zařízení - SOZ | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Klapky SOZ |  | IfcDamper | NOTDEFINED |  |  |  | P | PB | QNB | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Kouřotěsná klapka |  | IfcDamper | NOTDEFINED |  |  |  | F | FM | FMB | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Kouřová zábrana |  | IfcWall | MOVABLE |  |  |  | F | FM | FMF | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Ovládací panel (rozváděč) SOZ |  | IfcElectricDistributionBoard | NOTDEFINED |  |  |  | S | SZ | SZA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Ventilátor - proudový (jet fan) |  | IfcFan | NOTDEFINED |  |  |  | P | PB | GQB | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Ventilátor SOZ |  | IfcFan | NOTDEFINED |  |  |  | P | PB | GQB | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stabilní hasicí zařízení | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - SHZ | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Napojení na požární techniku SHZ |  | IfcDistributionFlowElement |  |  |  |  | P | PB | XMA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Prvky na trubkách a trasách - SHZ | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Armatury a ventily SHZ | Armatury a ventily jsou součásti systému TZB a používá se pro regulaci průtoku kapaliny. | IfcValve | NOTDEFINED |  |  |  | G | JD | QMA | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody - bez tvarovek a armatur - SHZ | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Rozvody pro stabilní hasicí zařízení |  | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | P | PB | WPA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - SHZ | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Čerpadla SHZ | Čerpadlo je zařízení, které vyvolává pohyb tekutiny v hydraulických systémech TZB. | IfcPump | NOTDEFINED |  |  |  | P | PB | GPB | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Nádrže SHZ |  | IfcTank | NOTDEFINED |  |  |  | P | PB | CMA | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Ventilové stanice SHZ |  | IfcUnitaryControlElement | NOTDEFINED |  |  |  | P | PB | QMB | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Požární hasicí přístroj | (není v DSS) | IfcDistributionFlowElement |  |  |  |  | P | PB | XMA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Strukturovaná kabeláž | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - STK | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Wi-Fi STK |  | IfcCommunicationsAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | M | JL | XGB | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zásuvka datová STK |  | IfcOutlet | NOTDEFINED |  |  |  | M | JL | XGB | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody - slaboproud STK | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
kabelové trasy a nosný systém pro kabely STK |  | IfcCableCarrierSegment | NOTDEFINED |  |  |  | K | HG | UBA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Stroje a zařízení - STK | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Patch panel STK |  | IfcSwitchingDevice | NOTDEFINED |  |  |  | M | JL | XGC | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvaděč (RACK) STK |  | IfcElectricDistributionBoard | NOTDEFINED |  |  |  | M | JL | XGC | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Switch STK |  | IfcSwitchingDevice | NOTDEFINED |  |  |  | M | JL | XGC | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Telefonní rozvody, ústředny | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - ATU | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Telefon ATU |  | IfcAudioVisualAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | M | HJ | TFE | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - ATU | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Ústředna ATU |  | IfcElectricAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | M | HJ | XGC | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Televizní a satelitní systémy | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - STA | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Anténa |  | IfcCommunicationsAppliance | NOTDEFINED |  |  |  | K | HJ | TFB | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zásuvka TV/SAT |  | IfcOutlet | NOTDEFINED |  |  |  | M | JL | XBG | x | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Uzemnění a bleskosvody | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Jímače | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Jímací tyč a stožár ESI |  | IfcCableSegment | NOTDEFINED |  |  |  | P | PD | XED | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Pásy a vodiče | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Vodič a pásek - bleskosvod |  | IfcCableSegment | NOTDEFINED |  |  |  | P | PD | XEB | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Prvky uzemnění a pospojení | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Uzemňovací bod/ekvipotencionální svorkovnice |  | IfcCableFitting | NOTDEFINED |  |  |  | P | PD | XEE | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zemnicí tyč |  | IfcCableSegment | NOTDEFINED |  |  |  | P | PD | XEE | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Vytápění | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - UT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Konvektor UT |  | IfcSpaceHeater | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | EPD | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Otopné těleso UT |  | IfcSpaceHeater | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | EPC | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Plošné vytápění UT | Podlahové, stropní, stěnové | IfcCoil | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | EPB | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Měřící prvky - UT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Měřidlo UT |  | IfcFlowMeter | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | PGF | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Prvky alternativních zdrojů energie - UT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Solární kolektor UT |  | IfcSolarDevice | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | GRA | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Prvky na trubkách a trasách - UT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Regulační armatura UT |  | IfcValve | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | QNA | 4 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozvody - bez tvarovek a armatur - UT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Trubka UT |  | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | WPA | 4 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - UT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Kotel |  | IfcBoiler | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | EMB | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Oběhové čerpadlo UT |  | IfcPump | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | GPB | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Tepelné čerpadlo UT |  | IfcEnergyConversionDevice | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | EGA | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Tepelný výměník |  | IfcHeatExchanger | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | EGC | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Krbová kamna, krb |  | IfcSpaceHeater | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | EGC | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Tvarovky - UT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Tvarovka UT |  | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | WPA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Vybavení kotelen a strojoven - UT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Akumulační nádoby UT |  | IfcTank | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | CPA | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Doplňování vody UT |  | IfcValve | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | XMA | 4 | x | x | x | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Expanzní zařízení UT | Uzavřená nádoba používaná v uzavřeném systému distribuce tekutin (kapalin nebo plynů) ke zmírnění účinků tepelné roztažnosti nebo vodního rázu. Nádoba je obvykle konstruována s membránou rozdělující nádobu na dvě sekce, s tekutinou na jedné straně membrány a vzduchem na druhé. Jedním příkladem aplikace je připojení k primárnímu okruhu horké vody topné , aby se přizpůsobilo zvýšení objemu vody, když je voda ohřívána. | IfcTank | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | FLE | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Rozdělovač a sběrač UT |  | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | XKE | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zásobník UT |  | IfcBoiler | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | EBA | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Vzduchotechnika | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Koncové prvky - VZT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Děrované potrubí VZT |  | IfcAirTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | WPA | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Dveřní mřížka |  | IfcAirTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | FQA | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Krycí mřížka |  | IfcAirTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | FQA | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Odsávací rameno VZT |  | IfcAirTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | WPA | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Odsávací zákryt a strop |  | IfcAirTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | RNB | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Větrací mřížka a protidešťová žaluzie |  | IfcAirTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | B | AD | RQD | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Prostory a zóny - VZT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Větraný prostor a zóna |  | IfcSpaceHeater | NOTDEFINED | [6 empty] | 4 | x | x | x | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Prvky na potrubích a trasách - VZT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Filtrační komora |  | IfcFilter | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | HQB | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Požární klapka |  | IfcValve | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | FMG | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Regulační a uzavírací klapka |  | IfcDamper | NOTDEFINED |  |  |  | H | JG | KHB | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Střešní sokl a prostup VZT |  | IfcRoof | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | NED | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Izolace potrubí VZT | Ochrana potrubí před poškozením, ochrana před šířením hluku - rázy. | IfcCovering | INSULATION |  |  |  | J | JJ | RQA | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3
Potrubí VZT |  | IfcDuctSegment | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | WPA | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Stroje a zařízení - VZT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Dveřní clona |  | IfcAirTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | RQD | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Filtrační jednotka VZT |  | IfcFilter | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | HQA | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Odvlhčovač VZT |  | IfcUnitaryEquipment | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | HPA | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Potrubní výměník (ohřívač/chladič) |  | IfcHeatExchanger | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | EBD | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Ventilátor VZT |  | IfcFan | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | GQB | x | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Vzduchotechnická (VZT) jednotka |  | IfcUnitaryEquipment | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | RNB | x | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Vzduchová sprcha VZT |  | IfcAirTerminal | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | RNB | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Zvlhčovač VZT |  | IfcHumidifier | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | HWB | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | G2 | G3 | G3
Tvarovky - VZT | [18 empty] | - | - | bar: GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DÚR to GRAFICKÁ ÚROVEŇ POGDOBNOSTI DSP
Tvarovka VZT |  | IfcDuctFitting | NOTDEFINED |  |  |  | J | JJ | WPB | 4 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | x | G3 | G3

## Skupiny vlastností
Název skupiny vlastností "CZ_XX" | Označení vlastnosti | Datový typ | Jednotka | Popis | Technický název pole v SAP REM | Příklady hodnot/odkaz na číselník | Definovaný typ IFC | Projekční činnost
[8 empty] | DÚR | DSP | PDPS | DSPS
E - ETAPIZACE
E1 | Zahájení | Date | [DATUM] | DDMMRRRR, MMRRRR, RRRR | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
E1 | Ukončení | Date | [DATUM] | DDMMRRRR, MMRRRR, RRRR | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
E1 | Doba trvání | String | [TEXT] | DD, MM, RR | - | 52, 04, 02 | IfcDuration | 0 | 0 | x | x
E1 | Prodleva | String | [TEXT] | DD, MM, RR | - | 10, 01, 01 | IfcDuration | 0 | 0 | x | x
E1 | Způsob stanovení časovosti | String | [TEXT] |  | - | Plánovaný, vypočtený,… | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
E1 | Stavební postup / etapa výstavby | String | [TEXT] |  | - | S1, S22 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
Z - ZOBRAZENÍ
Z1 | Textura / barva | String | [TEXT] | Označení barvy 200;90;20, RGB dle SPI a SGI ŘSD, RAL 8016 | - | 200;90;20, RAL 8016 | IfcLabel | x | x | x | x
Z1 | Grafická úroveň detailu | String | [TEXT] |  | - | LOD100, LOD200, LOD300, LOD350, LOD400, LOD500 | IfcLabel | x | x | x | x
F - FÁZE
F1 | Fáze | String | [TEXT] |  | - | Existujicí, bourané, nové konstrukce, dočasné, rekonstrukce, novostavba, demolice, změna účelu | PEnum_ElementStatus | x | x | x | x
M - MNOŽSTVÍ
M1 | Délka | Number | [mm] | Délka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
M1 | Způsob stanovení délky | String | [TEXT] |  | - | (Délka 3D prvku, délka 2D průměru...) | IfcLabel | 0 | x | x | x
M1 | Plocha | Number | [m2] | Plocha | - | 10 | IfcAreaMeasure | 0 | x | x | x
M1 | Způsob stanovení plochy | String | [TEXT] |  | - | (3D plocha TIN povrchu, 2D plocha, násobením z délek,...) | IfcLabel | 0 | x | x | x
M1 | Objem | Number | [m3] | Objem | - | 10 | IfcVolumeMeasure | 0 | x | x | x
M1 | Způsob stanovení objemu | String | [TEXT] |  | - | (řezová metoda, objemová metoda,...) | IfcLabel | 0 | x | x | x
M1 | Počet | Number | [ks] | počet kusů, dílů, kompletů,… | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | x | x | x
M1 | Způsob stanovení počtu | String | [TEXT] | (výpočet z délky, odečet z modelu,...) | - | (výpočet z délky, odečet z modelu,...) | IfcLabel | 0 | x | x | x
M1 | Hmotnost | Number | [kg] | Hmotnost | - | 10 | IfcMassMeasure | 0 | x | x | x
M1 | Způsob stanovení hmotnosti | String | [TEXT] | (data ze statického posouzení, odečet z modelu,...) | - | (data ze statického posouzení, odečet z modelu,...) | IfcLabel | 0 | x | x | x
I - IDENTIFIKACE
I1 | SO | String | [TEXT] | SO101, Dle vyhlášky 499/2006 Sb. | - | SO01 | IfcLabel | x | x | x | x
I1 | Číslo objektu | String | [TEXT] | Číslo objektu | - | 1 | IfcLabel | x | x | x | x
I1 | Název | Text | [TEXT] | Název | - | Nádraží | IfcLabel | x | x | x | x
I1 | Podlahová plocha | Number | [m2] | Podlahová plocha | - | 10 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
I1 | Zastavěná plocha | Number | [m2] | Zastavěná plocha | - | 10 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
I1 | Obestavěný prostor | Number | [m3] | Obestavěný prostor | - | 10 | IfcVolumeMeasure | x | x | x | x
I1 | Počet částí | Number | [ks] | Počet traktů samostatně oddělených | - | 1 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
I1 | Počet podzemních podlaží | Number | [ks] | Počet podzemních podlaží | - | 1 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
I1 | Počet nadzemních podlaží | Number | [ks] | Počet nadzemních podlaží | - | 1 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
I1 | Výška relativní | Number | [m] | Celková relativní výška objektu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
I1 | Výška Bpv k 0,000 | Number | [m. n. m.] | Nadmořská výška vztažná k 0,000 | - | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
I1 | Výška maximální Bpv | Number | [m. n. m.] | Nadmořská výška nejvyššího bodu stavby | - | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
I1 | Adresa | String | [TEXT] | Adresa | - | Hlavní náměstí 1, Zlín | IfcAddressTypeEnum | x | x | x | x
I1 | Kraj | String | [TEXT] | Kraj | - | Zlínský | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Číslo místnosti | String | [TEXT] | Unikátní číslo místnosti | - | 101 | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Název | String | [TEXT] | Název | - | VSTUP | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Plocha povrchů | Number | [m2] | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku | - | 10 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
I2 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
I2 | Obvod | Number | [mm] | Číselná hodnota obvodu prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure |  | x | x | x
I2 | Podlaží_ID | String | [TEXT] | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Číslování dle Podlaží SAP. | - | 1P | IfcLabel |  | x | x | x
I2 | Účel | String | [TEXT] | Veřejný/Neveřejný | - | Veřejný | IfcLabel |  | x | x | x
I2 | Obsazenost místnosti | String | [TEXT] | Předpokládaný počet lidí a čas využívání místnosti | - | 10 | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Výměna vzduchu pro chlazení | Number | [m3/s] | Průtok vzduchu požadovaný během špičkových podmínek chlazení | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Výměna vzduchu pro topení | Number | [m3/s] | Průtok vzduchu požadovaný během podmínek špičkového ohřevu, ale může být také určen minimálními požadavky na ventilaci nebo minimálními požadavky na výměnu vzduchu. | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Předpokládané topení | Number | [W] | Celkové množství tepla nebo energie ztracené prostorem v době špičkových podmínek vytápění prostoru | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Předpokládané chlazení | Number | [W] | Předpokládané chlazení | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Výměna vzduchu | Number | [m3/s] | Celkový návrhový průtoku přiváděného vzduchu požadovaný pro systém pro podmínky vytápění nebo chlazení, podle toho, která hodnota je větší. | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Osvětlení | String | [TEXT] | Popis osvětlení | - | Podstropní | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Typ osvětlení | String | [TEXT] | Typ osvětlení | - | LED | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Pocitové teplo | String | [TEXT] | Pocitové teplo. | - | ano | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Kapacita osob | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Technicky maximální kapacita (např dle návrhu VZT a CHL). | - | 10 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
I2 | Teplota vytápění návrhová | Number | [°C] | Projektovaná hodnota teploty pro vytápění | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Teplota chlazení návrhová | Number | [°C] | Projektovaná hodnota teploty pro chlazení | - | Teplota chlazeni navrhova | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Množství vzduchu návrhové | Number | [m3/s] | Návrhové množství potřebného vzduchu. | - | 10 |  | 0 | 0 | x | x
I2 | PÚ pn | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Nahodilé požární zatížení (průměrné) vyjádřené přepočtem kg dřeva na m2 půdorysné plochy (kg·m–2) v posuzovaném požárním úseku. | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
I2 | PÚ an | String | [TEXT] | Nahodilé požární zatížení (průměrné) vyjádřené přepočtem kg dřeva na m2 půdorysné plochy (kg·m–2) v posuzovaném požárním úseku. | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
I2 | Počet evakuovaných osob | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet evakuovaných osob | - | 10 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
I2 | Plocha stěn | Number | [m2] | Součet povrchů stěn v místnosti | - | 10 | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
I2 | Světlá výška místnosti | Number | [mm] | Světlá výška místnosti | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | 0 | x
I4 | Podlaží | String | [TEXT] | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Číslování dle odkaz | - | 1P | IfcLabel | x | x | x | x
I4 | Číslo místnosti/prostoru/zóny | Integer | [ČÍSLO] | Číslo místnosti/prostoru/zóny | - | 101 | IfcLabel | x | x | x | x
I7 | Parcelní číslo | String | [TEXT] | Parcelní číslo | - | 110/1 | IfcLabel | x | x | x | x
I7 | Obec | String | [TEXT] | Obec vč. označení v KN | - | Uherské Hradiště [592005] | IfcLabel | x | x | x | x
I7 | Katastrální území | String | [TEXT] | Katastrální území vč označení v KN | - | Uherské Hradiště [772844] | IfcLabel | x | x | x | x
I7 | Typ parcely | String | [TEXT] | typ parcely dle KN | - | Parcela katastru nemovitostí | IfcLabel | x | x | x | x
I7 | Druh pozemku | String | [TEXT] | Druh pozemku dle KN | - | orná ppůda | IfcLabel | x | x | x | x
I7 | Plocha | Number | [m2] | Plocha parcely, výměra | - | 1110 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
I7 | Způsob ochrany nemovitosti | String | [TEXT] | Způsob ochrany dle KN | - | zemědělský půdní fond | IfcLabel | x | x | x | x
I7 | Vlastníci | String | [TEXT] | Seznam vlastníků dle KN, více vlastníků oddělit středníkem | - | Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště | IfcLabel | x | x | x | x
I7 | Poznámka | String | [TEXT] | Další informace k pozemku např. typ půdy, věcná břemena. | - | - | IfcLabel | x | x | x | x
I7 | Seznam BPEJ | String | [TEXT] | BPEJ dle KN | - | 0560, 0570 | IfcLabel | x | x | x | x
S - STAVEBNÍ VÝROBEK / KONSTRUKCE
S1 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S1 | Frakce | String | [TEXT] | Frakce použitého kameniva | - | 16/32 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S1 | Únosnost | Number | [kPA] | Únosnost | - | 100 | IfcPressureMeasure | x | x | x | x
S1 | Míra zhutnění | Number | [%] | Zhutnění dle Proctorovy křivky | - | 50 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S2 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S2 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S2 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S2 | Prefabrikát | Boolean | [ANO/NE] | Udává zda je prvek prefabrikovaný | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S2 | Receptura betonu | String | [TEXT] | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi | - | bez příměsí | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S2 | Třída betonu | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | C20/25 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S2 | Stupeň vyztužení | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S2 | Třída výztuže | String | [TEXT] | Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505) | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S2 | Krytí výztuže | Number | [mm] | Číselná hodnota krytí výztuže | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S2 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S2 | Tloušťka drátu | Number | [mm] | Tloušťka drátu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S2 | Technologie provedení | String | [TEXT] | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S2 | Třída oceli | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | 11500 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S2 | Technické řešení hydroizolace | String | [TEXT] | Podrobný popis řešení hydroizolace | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S2 | Přesnost zatížení | String | [TEXT] | Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S2 | Druh dřeva | String | [TEXT] | Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod. | - | dub | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S2 | Délka kořene | Number | [mm] | Délka kořene mikropiloty | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S3 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S3 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S3 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S3 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S3 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S3 | Statická funkce | Boolean | [ANO/NE] | Jedná se o prvek nosný - ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S3 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S3 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S3 | Vážená stavební neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S3 | Receptura betonu | String | [TEXT] | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi | - | bez příměsí | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S3 | Třída betonu | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | C20/25 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S3 | Prefabrikát | Boolean | [ANO/NE] | Udává zda je prvek prefabrikovaný | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S3 | Pevnost zdiva | Number | [MPa] | Charakteristická pevnost zdiva v tlaku | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S3 | Pevnost malty | Number | [MPa] | Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed. | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S3 | Krytí výztuže | Number | [mm] | Číselná hodnota krytí výztuže | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S3 | Stupeň vyztužení | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S3 | Třída oceli | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | 11500 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S3 | Rozteč rastru | String | [TEXT] | Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru | - | 100 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S3 | Tloušťka opláštění | String | [TEXT] | Textový popis tloušťky opláštění | - | 100 mm | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S3 | Typ desky | String | [TEXT] | Textový popis typu použité sádrokartonové desky (stavební;akustická;protipožární;impregnovaná) | - | impregnovaná | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S3 | Způsob opláštění | String | [TEXT] | Označuje způsob opláštění (jednostranné;oboustranné, zdvojené) | - | jednoduché | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S3 | Tloušťka tepelné izolace | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky vrtstvy tepelné izolace | - | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S3 | Objemová hmotnost izolace | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S3 | Tloušťka drátu | Number | [mm] | Tloušťka drátu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S3 | Technologie provedení | String | [TEXT] | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | - | stálé | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S4 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S4 | Hrany | String | [TEXT] | Typ, ref. Výrobek | - | výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S4 | Lišty | String | [TEXT] | Typ, ref. Výrobek | - | výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S4 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S4 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S4 | Typ hydroizolace | String | [TEXT] | Textový popis typu hydroizolace | - | PVC | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S4 | Způsob položení | String | [TEXT] | Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd. | - | lepidlo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S4 | Způsob provedení | String | [TEXT] | Způsob provedení maleb a nátěrů | - | nástřik | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S5 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S5 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S5 | Vodotěsnost | String | [TEXT] | Textový popis třídy vodotěsnosti | - | A3 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Solární faktor | Number | [0 až 1] | Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie) | - | 0.5 | IfcNormalisedRatioMeasure | 0 | 0 | x | x
S5 | Světelný činitel prostupu | Number | [0 až 1] | Číselná hodnota světelného činitele prostupu | - | 0.5 | IfcNormalisedRatioMeasure | 0 | 0 | x | x
S5 | Průvzdušnost | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4) | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S5 | Reakce na oheň | String | [TEXT] | Textový popis třídy reakce na oheň | - | A1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Mechanická pevnost | Number | [MPa] | Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S5 | Připojení NN | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S5 | Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání | - | 50000 cyklů | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Připojení EPS | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S5 | Připojení MaR | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S5 | Model | String | [TEXT] | Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku | - | model | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Výrobce | String | [TEXT] | Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku. | - | výrobce | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Připojení EZS | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S5 | Odolnost proti násilnému vniknutí | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniktnutí. (sklo EN 356, okno EN 1627). | - | P1A | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Odolnost proti výbuchu | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek. | - | ne | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Odolnost proti průstřelu | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522) | - | ne | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Výška parapetu | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S5 | Typ otvírání | String | [TEXT] | Popis typu otevírání | - | sklopné | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Rám - referenční výrobek | String | [TEXT] | Rám okna | - | dřevo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Rám - povrchová úprava interiér | String | [TEXT] | Textový popis povrchové úpravy okna z interiéru | - | dřevo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Rám - povrchová úprava exteriér | String | [TEXT] | Textový popis povrchové úpravy okna z exteriéru | - | dřevo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Zasklení | String | [TEXT] | Textový popis materiálu skla | - | dřevo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Kování | String | [TEXT] | Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...) | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Materiál kování | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace materiálu kování | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Součinitel prostupu tepla - rám (Uf) | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m2.K). | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S5 | Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug) | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K). | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S5 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S5 | Odolnost proti vnějšímu požáru | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti požáru. | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Odolnost proti zatížení větrem | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti zatíženfí větrem. | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Odolnost proti zatížení sněhem | Number | [kN/m2] | Číselná hodnota zatížení sněhem | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Odolnost proti nárazu - výška pádu | Number | [mm] | Číselná hodnota třídy odolnosti proti nárazu dle výšky pádu tělesa | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S5 | Uložení dokumentace | URL | [URL] | Odkaz na konkrétní uložení dokladů k danému prvku (url odkaz, cesta na disk, apod.) | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Vzduchová neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB. | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Interval údržby | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Standardní interval údržby v měsících | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S5 | Konec revize | Date | [DATUM] | Datum konce platnosti revize | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S5 | Konec servisu | Date | [DATUM] | Doba platnosti servisu subjektu | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S5 | Konec záruky | Date | [DATUM] | Datum, kdy končí záruka | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S5 | Manuál | URL | [URL] | Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Návrhová životnost | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S5 | Poslední revize | Date | [DATUM] | Datum poslední provedené revize | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S5 | Poslední údržba | Date | [DATUM] | Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné. | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S5 | Interval revize | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících. | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S5 | Prohlášení o shodě | URL | [URL] | Odkaz na PDF prohlášení o shodě | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Provozní podmínky obecné | String | [TEXT] | Popis obecných podmínek provozu zařízení | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Příslušenství | String | [TEXT] | Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno. | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Revize protokolární | URL | [URL] | Odkaz pro předepsanou protokolární revizi | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Revizní zpráva | URL | [URL] | Odkaz na dokument Revizní zprávy | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Technický list | URL | [URL] | Odkaz na technický list | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Uvedení do provozu | Date | [DATUM] | Datum uvedení do provozu | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S5 | Záruka poskytovatel | String | [TEXT] | Název firmy, která poskytuje záruku. | - | firma | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Záruka konec | Date | [DATUM] | Konec záruky | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S5 | Servis poskytovatel | String | [TEXT] | Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis. | - | firma | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Servis poskytovatel - platnost do | Date | [DATUM] | Doba platnosti servisu subjektu | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S5 | Údržba plánovaná | Date | [DATUM] | Datum příští naplánované údržby | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S5 | Provozní podmínky klimatické | String | [TEXT] | Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení | - | firma | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Firma pro servis | String | [TEXT] | Subjekt, který provádí servis, v době záruky záruční servis | - | firma | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Doplněk okna | String | [TEXT] | Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, fólii, atd. | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Materiál rámu | String | [TEXT] | Textový popis materiálu rámu | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S5 | Větrání | String | [TEXT] | Hodnota podříznutí křídla nebo použití provětrávací mřížky (rozměr: šířka x výška), umístění | - | 10 mm | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Dveřní zarážka | String | [TEXT] | Textový popis dveřní zarážky | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Samozavírač | String | [TEXT] | Textový popis typu samozavírače | - | Typ C2 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Karta | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S5 | Systém generálního klíče | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S5 | Vložka | String | [TEXT] | Textový popis užité vložky | - | cylindrická | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Zámek | String | [TEXT] | Textový popis typu použitého zámku | - | bezpečnostní | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Křídlo | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace křídla a případná souvrství | - | mdf | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Povrchová úprava zárubně | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace povrchové úpravy | - | nátěr | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Zárubeň | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace zárubně a případná souvrství | - | dubový masiv | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Bezpečnostní odolnost | String | [TEXT] | Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630 | - | P1A | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S5 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | 0 | x | x
S5 | Připojení ACS | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S5 | Doplněk dveří | String | [TEXT] | Např. okopový plech, padací prahová lišta, kukátko (co není definováno samostatným parametrem) | - | kukátko | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Falcování | String | [TEXT] | Udává typ hrany křídla (falcované, bezfalcové apod.) | - | falc | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Materiál zárubně | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace materiálu zárubně | - | dubový masiv | IfcLabel | 0 | x | x | x
S5 | Materiál křídla | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace materiálu křídla | - | mdf | IfcLabel | 0 | x | x | x
S5 | Materiál prahu | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace materiálu prahu | - | dubový masiv | IfcLabel | 0 | x | x | x
S5 | Povrchová úprava křídla | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace povrchové úpravy křídla | - | nátěr | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Šířka zasklení křídla | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky zasklení | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S5 | Výška zasklení křídla | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky zasklení | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S5 | Způsob kotvení | String | [TEXT] | Definuje jakým způsobem je prvek kotven | - | zabetonován | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Závěsy dveří | String | [TEXT] | Udává typ závěsů dveří (skryté, standardní apod.) | - | skryté | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S6 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S6 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S6 | Model | String | [TEXT] | Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S6 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S6 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S6 | Specifikace | String | [TEXT] | Textový popis vlastností prvků | - | specifikace | IfcLabel | 0 | x | x | x
S6 | Typ spojení | String | [TEXT] | Popis typu spojení | - | chemiské | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S6 | Způsob spojení vrstev | String | [TEXT] | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | - | lepení | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S6 | Výrobní číslo | String | [TEXT] | Výrobní číslo | - | 45245341 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S7 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S7 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S7 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S7 | Obvod | Number | [mm] | Číselná hodnota obvodu prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S7 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S7 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S7 | Vzduchová neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Kročejová neprůzvučnost | Number | [dB] | Ćíselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Receptura betonu | String | [TEXT] | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi | - | bez příměsí | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Třída betonu | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | C20/25 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Prefabrikát | Boolean | [ANO/NE] | Udává zda je prvek prefabrikovaný | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S7 | Krytí výztuže | Number | [mm] | Číselná hodnota krytí výztuže | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S7 | Stupeň vyztužení | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S7 | Třída oceli | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | 11500 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Typ nosníku | String | [TEXT] | Textový popis typu použitého nosníku | - | masivní dřevo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Druh dřeva | String | [TEXT] | Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod. | - | dub | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Únosnost plošná | Number | [kN/m2] | Číselná hodnota únosnosti plochy | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Únosnost bodová | Number | [kg/m2] | Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Vložka | String | [TEXT] | Textový popis užité vložky | - | cylindrická | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S7 | Násyp | Boolean | [ANO/NE] | Zásyp pro dřevěné stropy se záklopem - ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S7 | Spřažená konstrukce | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S8 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S8 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 |  | x | x
S8 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S8 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S8 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S8 | Receptura betonu | String | [TEXT] | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi | - | bez příměsí | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S8 | Třída betonu | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | C20/25 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S8 | Prefabrikát | Boolean | [ANO/NE] | Udává zda je prvek prefabrikovaný | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S8 | Krytí výztuže | Number | [mm] | Číselná hodnota krytí výztuže | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S8 | Stupeň vyztužení | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S8 | Třída oceli | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | 11500 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S8 | Druh dřeva | String | [TEXT] | Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod. | - | dub | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S8 | Dolní úroveň | String | [TEXT] | Dolní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S8 | Horní úroveň | String | [TEXT] | Horní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S8 | Sklon | Number | [%;°] | Sklon | - | 10 | IfcPlaneAngleMeasure | 0 | x | x | x
S9 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S9 | Materiál substrátu | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace materiálu substrátu | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S9 | Materiál tepelné izolace | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace materiálu tepelné izolace | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S9 | Materiál povrchu | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace materiálu povrchu | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S9 | Obvod | Number | [mm] | Číselná hodnota obvodu prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S9 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S9 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S9 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S9 | Odolnost proti mechanickému poškození | String | [TEXT] | Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S9 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S9 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S9 | Rozvinutá šířka | Number | [mm] | Rozvinutá šířka např. oplechování | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S9 | Spádová vrstva | String | [TEXT] | Textový popis, která vrstva střechy je ve spádu | - | Vrstva izolace 2 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S9 | UV odolnost | String | [TEXT] | Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření | - | není | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S9 | Způsob spojení vrstev | String | [TEXT] | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | - | bodové | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S10 | Akustický tlak | Number | [dB] | Akustický tlak | - | 10 | IfcSoundPressureLevelMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Číslo okruhu | String | [TEXT] | Číslo okruhu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S10 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S10 | Dopravní výška | Number | [m] | Dopravní výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S10 | Frekvence | Number | [Hz] | Frekvence | - | 100 | IfcFrequencyMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Chladící výkon | Number | [kW] | Chladící výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Interval revize | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S10 | Interval údržby | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Standardní interval údržby v měsících | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S10 | Konec revize | Date | [DATUM] | Datum konce platnosti revize | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S10 | Konec servisu | Date | [DATUM] | Doba platnosti servisu subjektu | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S10 | Konec záruky | Date | [DATUM] | Datum, kdy končí záruka | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S10 | Manuál | URL | [URL] | Odkaz na dokument Manuál výrobku, obsluha, servis | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Návrhová životnost | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S10 | Poslední revize | Date | [DATUM] | Datum poslední provedené revize | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S10 | Poslední údržba | Date | [DATUM] | Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné. | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S10 | Servis poskytovatel | String | [TEXT] | Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis. | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Servis poskytovatel - platnost do | Date | [DATUM] | Doba platnosti servisu subjektu | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S10 | Prohlášení o shodě | URL | [URL] | Odkaz na PDF prohlášení o shodě | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Provozní podmínky obecné | String | [TEXT] | Popis obecných podmínek provozu zařízení | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Provozní podmínky klimatické | String | [TEXT] | Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení | - | 10-25°C | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Příslušenství | String | [TEXT] | Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno. | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Průměr | Number | [mm] | Číselná hodnota průměru kruhového prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S10 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S10 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Maximální teplota | Number | [°C] | Maximální teplota | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Minimální teplota | Number | [°C] | Minimální teplota | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Maximální tlak | Number | [bar] | Maximální tlak | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Objem výměníku vody | Number | [l] | Objem výměníku vody | - | 100 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Odolnost proti agresivnímu prostředí | String | [TEXT] | Odolnost proti agresivnímu prostředí | - | není | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Odváděný vzduch | Number | [m3/h] | Odváděný vzduch | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Přiváděný vzduch | Number | [m3/h] | Přiváděný vzduch | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Revize protokolární | URL | [URL] | Odkaz pro předepsanou protokolární revizi | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Revizní zpráva | URL | [URL] | Odkaz na dokument Revizní zprávy | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Specifikace | String | [TEXT] | Textový popis vlastností prvků | - | specifikace | IfcLabel | 0 | x | x | x
S10 | Statický tlak | Number | [Pa] | Statický tlak | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Stupeň krytí | Number | [IP] | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody | - | 23 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Technický list | URL | [URL] | Odkaz na technický list | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Záruka poskytovatel | String | [TEXT] | Název firmy, která poskytuje záruku | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Záruka konec | Date | [DATUM] | Záruka konec | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S10 | Údržba plánovaná | Date | [DATUM] | Datum příští naplánované údržby | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S10 | Údržba interval | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Standartní interval údržby v počtu měsíců | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S10 | Poslední údržba | Date | [DATUM] | Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S10 | Uvedení do provozu | Date | [DATUM] | Datum uvedení do provozu | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitý proud | Number | [A] | Jmenovitý proud | - | 1 | IfcElectricCurrentMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost vstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost výstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - | voda | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Topný výkon | Number | [kW] | Topný výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Tlaková ztráta vody | Number | [l/h] | Tlaková ztráta vody | - | 100 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost výfuk - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výfuk - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost výfuk - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výfuk - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost sání - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost sání - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost sání - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost sání - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost odvod - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost odvod - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost odvod - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost odvod - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost přívod - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost přívod - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost přívod - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost přívod - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S10 | Třída reakce na oheň | String | TEXT | Třída reakce na oheň | - | A1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Staničení do | Number | [km] | Staničení do | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S10 | Staničení od | Number | [km] | Staničení od | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S10 | Jmenovitý výkon | Number | [kW] | Jmenovitý výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S11 | Číslo okruhu | String | [TEXT] | Číslo okruhu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S11 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S11 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S11 | Frekvence | Number | [Hz] | Frekvence | - | 100 | IfcFrequencyMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Dovolená provozní teplota | Number | [°C] | Dovolená provozní teplota | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S11 | Dovolený provozní přetlak | Number | [kPa] | Dovolený provozní přetlak | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S11 | Průměr | Number | [mm] | Číselná hodnota průměru kruhového prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S11 | Průtok | Number | [m3/s] | Objem teplonosné látky za jednotku času | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S11 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Staničení do | Number | [km] | Staničení do | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S11 | Staničení od | Number | [km] | Staničení od | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S11 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Teplota na vstupu | Number | [°C] | Teplota na vstupu | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S11 | Teplota na výstupu | Number | [°C] | Teplota na výstupu | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S11 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S11 | Stupeň krytí | Number | [IP] | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody | - | 23 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitá velikost výstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitá velikost split systému vstupu | Number | [mm] | Jmenovitá velikost split systému vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitá velikost split systému výstupu | Number | [mm] | Jmenovitá velikost split systému výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitý proud | Number | [A] | Jmenovitý proud | - | 1 | IfcElectricCurrentMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitá velikost vstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitá velikost výstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - | voda | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S11 | Topný výkon | Number | [kW] | Topný výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S11 | Jmenovitý výkon | Number | [kW] | Jmenovitý výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S12 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S12 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S12 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S12 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S12 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S12 | Jmenovitá velikost výstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S12 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - | voda | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S12 | Provozní hmotnost | Number | [kg] | Provozní hmotnost | - | 10 | IfcMassMeasure | 0 | 0 | x | x
S12 | Specifikace | String | [TEXT] | Textový popis vlastností prvků | - | specifikace | IfcLabel | 0 | x | x | x
S12 | Odolnost proti agresivnímu prostředí | String | [TEXT] | Odolnost proti agresivnímu prostředí | - | ne | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S12 | Staničení do | Number | [km] | Staničení do | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S12 | Staničení od | Number | [km] | Staničení od | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S12 | Maximální průtok | Number | [m3/h] | Maximální průtok | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S13 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S13 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S13 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Akustický výkon | Number | [dB] | Akustický výkon | - | 10 | IfcSoundPowerLevelMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Statický tlak | Number | [Pa] | Statický tlak | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Maximální teplota | Number | [°C] | Maximální teplota | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Minimální teplota | Number | [°C] | Minimální teplota | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Číslo okruhu | String | [TEXT] | Číslo okruhu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Chladící výkon | Number | [kW] | Chladící výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Specifikace | String | [TEXT] | Textový popis vlastností prvků | - | specifikace | IfcLabel | 0 | x | x | x
S13 | Stupeň krytí | Number | [IP] | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody | - | 23 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Topný výkon | Number | [kW] | Topný výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitý výkon | Number | [kW] | Jmenovitý výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitý proud | Number | [A] | Jmenovitý proud | - | 1 | IfcElectricCurrentMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - | voda | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Průtok | Number | [m3/s] | Objem teplonosné látky za jednotku času | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Způsob ovládání | String | [TEXT] | Způsob ovládání (např. mechanický ovladač, digitální ovladač, vzdálené ovládání atd.) | - | mechanické | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Velikost připojení - horká strana | Number | [mm] | Velikost připojení - horká strana | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Velikost připojení - studená strana | Number | [mm] | Velikost připojení - studená strana | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Teplota na vstupu - horká strana | Number | [°C] | Teplota na vstupu - horká strana | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Teplota na vstupu - studená strana | Number | [°C] | Teplota na vstupu - studená strana | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Teplota na výstupu - horká strana | Number | [°C] | Teplota na výstupu - horká strana | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Teplota na výstupu - studená strana | Number | [°C] | Teplota na výstupu - studená strana | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitá velikost výstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Stupeň nastavení ventilu | String | [TEXT] | Stupeň nastavení ventilu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitá velikost ventilace | Number | [mm] | Jmenovitá velikost ventilace | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Průměr | Number | [mm] | Číselná hodnota průměru kruhového prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S13 | Jmenovitý průměr | Number | [mm] | Jmenovitý průměr | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Stupeň ochrany | String | [TEXT] | Stupeň ochrany | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Provozní tlak | Number | [bar] | Provozní tlak | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Odolnost proti agresivnímu prostředí | String | [TEXT] | Odolnost proti agresivnímu prostředí | - | není | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Jmenovitá velikost odvodu kondenzátu | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitá velikost split systému výstupu | Number | [mm] | Jmenovitá velikost split systému výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitá velikost split systému vstupu | Number | [mm] | Jmenovitá velikost split systému vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S14 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S14 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S14 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S14 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S14 | Číslo okruhu | String | [TEXT] | Číslo okruhu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S14 | Akustický tlak | Number | [dB] | Akustický tlak | - | 10 | IfcSoundPressureLevelMeasure | 0 | 0 | x | x
S14 | Průměr | Number | [mm] | Číselná hodnota průměru kruhového prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S14 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S14 | Stupeň krytí | Number | [IP] | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody | - | 23 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S14 | Třída reakce na oheň | String | [TEXT] | Třída reakce na oheň | - | A1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S14 | Průtok | Number | [m3/s] | Objem teplonosné látky za jednotku času | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S14 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S14 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S14 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S14 | Odolnost proti agresivnímu prostředí | String | [TEXT] | Odolnost proti agresivnímu prostředí | - | není | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S14 | Jmenovitý proud | Number | [A] | Jmenovitý proud | - | 1 | IfcElectricCurrentMeasure | 0 | 0 | x | x
S14 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Jmenovitý výkon | Number | [kW] | Jmenovitý výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S14 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S14 | Jmenovitá velikost vstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S14 | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S15 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S15 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S15 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Průtok | Number | [m3/s] | Objem teplonosné látky za jednotku času | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Stupeň krytí | Number | [IP] | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody | - | 23 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Připojení MaR | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S15 | Třída reakce na oheň | String | TEXT | Třída reakce na oheň | - | A1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S15 | Odolnost proti agresivnímu prostředí | String | [TEXT] | Odolnost proti agresivnímu prostředí | - | není | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Číslo okruhu | String | [TEXT] | Číslo okruhu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Charakteristika | String | [TEXT] | Charakteristika | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Jmenovitá velikost výstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Jmenovitá velikost vstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Jmenovitá velikost výstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Jmenovitý proud | Number | [A] | Jmenovitý proud | - | 1 | IfcElectricCurrentMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Jmenovitý výkon | Number | [kW] | Jmenovitý výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S15 | Maximální teplota | Number | [°C] | Maximální teplota | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Minimální teplota | Number | [°C] | Minimální teplota | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Tlaková třída | String | [TEXT] | Tlaková třída | - | PN4 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Tlaková ztráta | Number | [bar] | Tlaková ztráta | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S15 | Typ ovládání | String | [TEXT] | Typ ovládání | - | mechanické | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S16 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S16 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S16 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Číslo okruhu | String | [TEXT] | Číslo okruhu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S16 | Jmenovitý proud | Number | [A] | Jmenovitý proud | - | 1 | IfcElectricCurrentMeasure | 0 | 0 | x | x
S16 | Jmenovitý výkon | Number | [kW] | Jmenovitý výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S16 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S16 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S16 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Interval revize | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Běžný interval pro opakování revize, délka platnosti revize v měsících | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S16 | Interval údržby | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Standardní interval údržby v měsících | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S16 | Konec revize | Date | [DATUM] | Datum konce platnosti revize | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S16 | Konec servisu | Date | [DATUM] | Doba platnosti servisu subjektu | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S16 | Konec záruky | Date | [DATUM] | Datum, kdy končí záruka | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S16 | Náhradní díly | String | [TEXT] | Soupis poskytnutých nebo požadovaných náhradních dílů při provozu | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Návrhová životnost | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Doba životnosti do okamžiku celkové výměny / obnovy v měsících | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S16 | Poslední revize | Date | [DATUM] | Datum poslední provedené revize | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S16 | Poslední údržba | Date | [DATUM] | Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S16 | Prohlášení o shodě | URL | [URL] | Odkaz na PDF prohlášení o shodě | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Provozní podmínky obecné | String | [TEXT] | Popis obecných podmínek provozu zařízení | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Provozní podmínky klimatické | String | [TEXT] | Popis rozsahu klimatických podmínek pro provoz zařízení | - | 10-25°C | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Revize protokolární | URL | [URL] | Odkaz pro předepsanou protokolární revizi | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Revizní zpráva | URL | [URL] | Odkaz na dokument Revizní zprávy | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Servis poskytovatel | String | [TEXT] | Název subjektu, který provádí servis, v době záruky záruční servis | - | firma | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Stupeň krytí | Number | [IP] | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody | - | 23 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Technický list | URL | [URL] | Odkaz na technický list | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S16 | Údržba interval | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Standartní interval údržby v počtu měsíců | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S16 | Údržba plánovaná | Date | [DATUM] | Datum příští naplánované údržby | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S16 | Poslední údržba | Date | [DATUM] | Datum naposledy provedené údržby, preventivní i mimořádné | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S16 | Uvedení do provozu | Date | [DATUM] | Datum uvedení do provozu | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S16 | Záruka konec | Date | [DATUM] | Konec záruky | - | 2023-01-01 | IfcDateTime | 0 | 0 | x | x
S16 | Záruka poskytovatel | String | [TEXT] | Název firmy, která poskytuje záruku | - | firma | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S17 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S17 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S17 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S17 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S17 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S17 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S17 | Jmenovitý proud | Number | [A] | Jmenovitý proud | - | 1 | IfcElectricCurrentMeasure | 0 | 0 | x | x
S17 | Jmenovitý výkon | Number | [kW] | Jmenovitý výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S17 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S17 | Číslo okruhu | String | [TEXT] | Číslo okruhu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S17 | Sklon | Number | [%] | Sklon | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S17 | Dolní úroveň | String | [TEXT] | Dolní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S17 | Horní úroveň | String | [TEXT] | Horní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S17 | Frekvence | Number | [Hz] | Frekvence | - | 100 | IfcFrequencyMeasure | 0 | 0 | x | x
S17 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S17 | Specifikace | String | [TEXT] | Textový popis vlastností prvků | - | specifikace | IfcLabel | 0 | x | x | x
S18 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S18 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S18 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S18 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S18 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S18 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S18 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S18 | Jmenovitý průměr | Number | [mm] | Jmenovitý průměr | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S18 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S18 | Jmenovitá velikost výstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S18 | Jmenovitá velikost vstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S18 | Jmenovitá velikost výstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S18 | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S18 | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S18 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S18 | Číslo okruhu | String | [TEXT] | Číslo okruhu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S18 | Průměr | Number | [mm] | Číselná hodnota průměru kruhového prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S18 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S18 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S18 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - | voda | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S18 | Typ hasiva | String | [TEXT] | Typ hasiva | - | voda | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S18 | Stupeň krytí | Number | [IP] | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody | - | 23 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S18 | Specifikace | String | [TEXT] | Textový popis vlastností prvků | - | text | IfcLabel | 0 | x | x | x
S19 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S19 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S19 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S19 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S19 | Číslo okruhu | String | [TEXT] | Číslo okruhu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S19 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S19 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S19 | Jmenovitý proud | Number | [A] | Jmenovitý proud | - | 1 | IfcElectricCurrentMeasure | 0 | 0 | x | x
S19 | Jmenovitý výkon | Number | [kW] | Jmenovitý výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S19 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S19 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S19 | Světelný tok | Number | [lm] | Světelný tok | - | 10 | IfcLuminousFluxMeasure | 0 | 0 | x | x
S19 | Svítivost | Number | [cd] | Svítivost | - | 100 | IfcLuminousIntensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S19 | Teplota chromatičnosti | Number | [K] | Teplota chromatičnosti | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S20 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S20 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S20 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S20 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S20 | Staničení do | Number | [km] | Staničení do | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S20 | Staničení od | Number | [km] | Staničení od | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S20 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S20 | Jmenovitý proud | Number | [A] | Jmenovitý proud | - | 1 | IfcElectricCurrentMeasure | 0 | 0 | x | x
S20 | Jmenovitý výkon | Number | [kW] | Jmenovitý výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S20 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S20 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S20 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S21 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S21 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S21 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S10 | Průměr | Number | [mm] | Číselná hodnota průměru kruhového prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S21 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S21 | Specifikace | String | [TEXT] | Textový popis vlastností prvků | - | specifikace | IfcLabel | 0 | x | x | x
S3 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S21 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S21 | Jmenovitá velikost výstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S21 | Jmenovitá velikost vstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S21 | Jmenovitá velikost výstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S21 | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S21 | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S21 | Provozní teplota maximální | Number | [°C] | Provozní teplota maximální | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S21 | Provozní teplota minimální | Number | [°C] | Provozní teplota minimální | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S21 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ teplonosné látky | - | glykol | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S21 | Tuhost | Number | [N/mm] | Tuhost | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S21 | Únosnost plošná | Number | [kN/m2] | Číselná hodnota únosnosti plochy | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Odolnost proti agresivnímu prostředí | String | [TEXT] | Odolnost proti agresivnímu prostředí | - | není | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S6 | Typ spojení | String | [TEXT] | Popis typu spojení | - | chemiské | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S21 | Útlum hluku | Number | [dB] | Útlum hluku | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S22 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S22 | Skupenství | String | [TEXT] | Skupenství | - | pevné | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S22 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S22 | Specifikace | String | [TEXT] | Textový popis vlastností prvků | - | popis vlastnosti | IfcLabel | 0 | x | x | x
S22 | Třída bezpečnosti | String | [TEXT] | Třída bezpečnosti | - | S1 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S22 | Hořlavost | String | [TEXT] | Hořlavost | - | nehořlavé | IfcLabel | 0 | x | x | x
S23 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S23 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S23 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S23 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S23 | Lišty | String | [TEXT] | Typ, ref. výrobek | - | výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S23 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S23 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S23 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S23 | Prefabrikát | Boolean | [ANO/NE] | Udává zda je prvek prefabrikovaný | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S23 | Způsob položení | String | [TEXT] | Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd. | - | lepidlo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S23 | Technologie provedení | String | [TEXT] | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | - | stálé | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S24 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S24 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S24 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S24 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S24 | Obvod | Number | [mm] | Číselná hodnota obvodu prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S24 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S24 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S24 | Vzduchová neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S24 | Kročejová neprůzvučnost | Number | [dB] | Ćíselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S24 | Třída oceli | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | 11500 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S24 | Zasklení | String | [TEXT] | Textový popis materiálu skla | - | dřevo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S24 | Druh dřeva | String | [TEXT] | Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod. | - | dub | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S24 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S24 | Vložka | String | [TEXT] | Textový popis užité vložky | - | cylindrická | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S24 | Spřažená konstrukce | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S25 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S25 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S25 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S25 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S25 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S25 | Statická funkce | Boolean | [ANO/NE] | Jedná se o prvek nosný - ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S25 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S25 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S25 | Vážená stavební neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S25 | Receptura betonu | String | [TEXT] | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi | - | bez příměsí | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S25 | Třída betonu | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | C20/25 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S25 | Prefabrikát | Boolean | [ANO/NE] | Udává zda je prvek prefabrikovaný | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S25 | Pevnost zdiva | Number | [MPa] | Charakteristická pevnost zdiva v tlaku | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S25 | Pevnost malty | Number | [MPa] | Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed. | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S25 | Rozteč rastru | String | [TEXT] | Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru | - | 100 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S25 | Tloušťka opláštění | String | [TEXT] | Textový popis tloušťky opláštění | - | 100 mm | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S25 | Způsob opláštění | String | [TEXT] | Označuje způsob opláštění (jednostranné;oboustranné, zdvojené) | - | jednoduché | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S25 | Tloušťka tepelné izolace | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky vrtstvy tepelné izolace | - | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S25 | Objemová hmotnost izolace | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S25 | Tloušťka drátu | Number | [mm] | Tloušťka drátu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S25 | Technologie provedení | String | [TEXT] | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | - | stálé | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S26 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S26 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S26 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S26 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S26 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S26 | Statická funkce | Boolean | [ANO/NE] | Jedná se o prvek nosný - ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S26 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S26 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S26 | Vážená stavební neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S26 | Rozteč rastru | String | [TEXT] | Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru | - | 100 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S26 | Tloušťka drátu | Number | [mm] | Tloušťka drátu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S26 | Technologie provedení | String | [TEXT] | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | - | stálé | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S27 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S27 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S27 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S27 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S27 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S27 | Statická funkce | Boolean | [ANO/NE] | Jedná se o prvek nosný - ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S27 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S27 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S27 | Vážená stavební neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S27 | Pevnost zdiva | Number | [MPa] | Charakteristická pevnost zdiva v tlaku | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S27 | Pevnost malty | Number | [MPa] | Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed. | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S27 | Rozteč rastru | String | [TEXT] | Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru | - | 100 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S27 | Tloušťka opláštění | String | [TEXT] | Textový popis tloušťky opláštění | - | 100 mm | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S27 | Typ desky | String | [TEXT] | Textový popis typu použité sádrokartonové desky (stavební;akustická;protipožární;impregnovaná) | - | impregnovaná | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S27 | Způsob opláštění | String | [TEXT] | Označuje způsob opláštění (jednostranné;oboustranné, zdvojené) | - | jednoduché | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S27 | Tloušťka tepelné izolace | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky vrtstvy tepelné izolace | - | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S27 | Objemová hmotnost izolace | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S27 | Technologie provedení | String | [TEXT] | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | - | stálé | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S28 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S28 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S28 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S28 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S28 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S28 | Statická funkce | Boolean | [ANO/NE] | Jedná se o prvek nosný - ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S28 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S28 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S28 | Vážená stavební neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S28 | Receptura betonu | String | [TEXT] | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi | - | bez příměsí | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S28 | Třída betonu | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | C20/25 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S28 | Prefabrikát | Boolean | [ANO/NE] | Udává zda je prvek prefabrikovaný | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S28 | Krytí výztuže | Number | [mm] | Číselná hodnota krytí výztuže | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S28 | Stupeň vyztužení | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S28 | Třída oceli | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | 11500 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S28 | Rozteč rastru | String | [TEXT] | Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru | - | 100 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S28 | Tloušťka opláštění | String | [TEXT] | Textový popis tloušťky opláštění | - | 100 mm | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S28 | Typ desky | String | [TEXT] | Textový popis typu použité sádrokartonové desky (stavební;akustická;protipožární;impregnovaná) | - | impregnovaná | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S28 | Způsob opláštění | String | [TEXT] | Označuje způsob opláštění (jednostranné;oboustranné, zdvojené) | - | jednoduché | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S28 | Tloušťka tepelné izolace | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky vrtstvy tepelné izolace | - | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S28 | Objemová hmotnost izolace | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S28 | Technologie provedení | String | [TEXT] | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | - | stálé | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S29 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S29 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S29 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S29 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S29 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S29 | Statická funkce | Boolean | [ANO/NE] | Jedná se o prvek nosný - ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S29 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S29 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S29 | Vážená stavební neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S29 | Rozteč rastru | String | [TEXT] | Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru | - | 100 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S29 | Druh dřeva | String | [TEXT] | Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod. | - | dub | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S29 | Tloušťka opláštění | String | [TEXT] | Textový popis tloušťky opláštění | - | 100 mm | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S29 | Způsob opláštění | String | [TEXT] | Označuje způsob opláštění (jednostranné;oboustranné, zdvojené) | - | jednoduché | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S29 | Tloušťka tepelné izolace | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky vrtstvy tepelné izolace | - | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S29 | Objemová hmotnost izolace | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S29 | Technologie provedení | String | [TEXT] | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | - | stálé | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S30 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S30 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S30 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S30 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S30 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S30 | Statická funkce | Boolean | [ANO/NE] | Jedná se o prvek nosný - ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S30 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S30 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S30 | Vážená stavební neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S30 | Třída oceli | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | 11500 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S30 | Rozteč rastru | String | [TEXT] | Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru | - | 100 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S30 | Tloušťka opláštění | String | [TEXT] | Textový popis tloušťky opláštění | - | 100 mm | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S30 | Způsob opláštění | String | [TEXT] | Označuje způsob opláštění (jednostranné;oboustranné, zdvojené) | - | jednoduché | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S30 | Tloušťka tepelné izolace | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky vrtstvy tepelné izolace | - | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S30 | Objemová hmotnost izolace | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S30 | Technologie provedení | String | [TEXT] | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | - | stálé | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S31 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S31 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S31 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S31 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S31 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S31 | Statická funkce | Boolean | [ANO/NE] | Jedná se o prvek nosný - ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S31 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S31 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S31 | Vážená stavební neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S31 | Rozteč rastru | String | [TEXT] | Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru | - | 100 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S31 | Tloušťka opláštění | String | [TEXT] | Textový popis tloušťky opláštění | - | 100 mm | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S31 | Způsob opláštění | String | [TEXT] | Označuje způsob opláštění (jednostranné;oboustranné, zdvojené) | - | jednoduché | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S31 | Tloušťka tepelné izolace | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky vrtstvy tepelné izolace | - | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S31 | Objemová hmotnost izolace | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S31 | Technologie provedení | String | [TEXT] | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | - | stálé | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S32 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S32 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 |  | x | x
S32 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S32 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S32 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S32 | Receptura betonu | String | [TEXT] | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi | - | bez příměsí | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S32 | Třída betonu | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | C20/25 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S32 | Prefabrikát | Boolean | [ANO/NE] | Udává zda je prvek prefabrikovaný | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S32 | Dolní úroveň | String | [TEXT] | Dolní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S32 | Horní úroveň | String | [TEXT] | Horní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S32 | Sklon | Number | [%;°] | Sklon | - | 10 | IfcPlaneAngleMeasure | 0 | x | x | x
S33 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S33 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 |  | x | x
S33 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S33 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S33 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S33 | Druh dřeva | String | [TEXT] | Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod. | - | dub | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S33 | Dolní úroveň | String | [TEXT] | Dolní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S33 | Horní úroveň | String | [TEXT] | Horní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S33 | Sklon | Number | [%;°] | Sklon | - | 10 | IfcPlaneAngleMeasure | 0 | x | x | x
S34 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S34 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 |  | x | x
S34 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S34 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S34 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S34 | Třída oceli | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | 11500 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S34 | Dolní úroveň | String | [TEXT] | Dolní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S34 | Horní úroveň | String | [TEXT] | Horní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S34 | Sklon | Number | [%;°] | Sklon | - | 10 | IfcPlaneAngleMeasure | 0 | x | x | x
S35 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S35 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 |  | x | x
S35 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S35 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S35 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S35 | Dolní úroveň | String | [TEXT] | Dolní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S35 | Horní úroveň | String | [TEXT] | Horní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S35 | Sklon | Number | [%;°] | Sklon | - | 10 | IfcPlaneAngleMeasure | 0 | x | x | x
S36 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S36 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 |  | x | x
S36 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S36 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S36 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S36 | Pevnost zdiva | Number | [MPa] | Charakteristická pevnost zdiva v tlaku | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S36 | Dolní úroveň | String | [TEXT] | Dolní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S36 | Horní úroveň | String | [TEXT] | Horní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S36 | Sklon | Number | [%;°] | Sklon | - | 10 | IfcPlaneAngleMeasure | 0 | x | x | x
S37 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S37 | Tloušťka | Number | [mm] | Číselná hodnota tloušťky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 |  | x | x
S37 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S37 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S37 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S37 | Receptura betonu | String | [TEXT] | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi | - | bez příměsí | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S37 | Třída betonu | String | [TEXT] | Třída dle normy ČSN | - | C20/25 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S37 | Prefabrikát | Boolean | [ANO/NE] | Udává zda je prvek prefabrikovaný | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S37 | Krytí výztuže | Number | [mm] | Číselná hodnota krytí výztuže | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S37 | Stupeň vyztužení | Number | [kg/m3] | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu | - | 10 | IfcMassDensityMeasure | 0 | 0 | x | x
S37 | Dolní úroveň | String | [TEXT] | Dolní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S37 | Horní úroveň | String | [TEXT] | Horní úroveň | - | 100 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S37 | Sklon | Number | [%;°] | Sklon | - | 10 | IfcPlaneAngleMeasure | 0 | x | x | x
S38 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S38 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S38 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S38 | Vodotěsnost | String | [TEXT] | Textový popis třídy vodotěsnosti | - | A3 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Solární faktor | Number | [0 až 1] | Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie) | - | 0.5 | IfcNormalisedRatioMeasure | 0 | 0 | x | x
S38 | Světelný činitel prostupu | Number | [0 až 1] | Číselná hodnota světelného činitele prostupu | - | 0.5 | IfcNormalisedRatioMeasure | 0 | 0 | x | x
S38 | Průvzdušnost | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4) | - | 10 | IfcPositiveInteger | 0 | 0 | x | x
S38 | Reakce na oheň | String | [TEXT] | Textový popis třídy reakce na oheň | - | A1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Mechanická pevnost | Number | [MPa] | Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení | - | 10 | IfcPressureMeasure | 0 | 0 | x | x
S38 | Připojení NN | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S38 | Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání | - | 50000 cyklů | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Připojení EPS | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S38 | Připojení MaR | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S38 | Model | String | [TEXT] | Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku | - | model | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Výrobce | String | [TEXT] | Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku. | - | výrobce | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Připojení EZS | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S38 | Odolnost proti násilnému vniknutí | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniktnutí. (sklo EN 356, okno EN 1627). | - | P1A | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Odolnost proti výbuchu | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek. | - | ne | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Odolnost proti průstřelu | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522) | - | ne | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Výška parapetu | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S38 | Typ otvírání | String | [TEXT] | Popis typu otevírání | - | sklopné | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Rám - referenční výrobek | String | [TEXT] | Rám okna | - | dřevo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Rám - povrchová úprava interiér | String | [TEXT] | Textový popis povrchové úpravy okna z interiéru | - | dřevo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Rám - povrchová úprava exteriér | String | [TEXT] | Textový popis povrchové úpravy okna z exteriéru | - | dřevo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Zasklení | String | [TEXT] | Textový popis materiálu skla | - | dřevo | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Kování | String | [TEXT] | Jednoznačné specifikace kování (např. kód, typ, popis, ...) | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Materiál kování | String | [TEXT] | Jednoznačná specifikace materiálu kování | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Součinitel prostupu tepla - rám (Uf) | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m2.K). | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S38 | Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug) | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K). | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S38 | Součinitel prostupu tepla U | Number | [W/m2.K] | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | - | 10 | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0 | 0 | x | x
S38 | Odolnost proti vnějšímu požáru | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti požáru. | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Odolnost proti zatížení větrem | String | [TEXT] | Textový popis třídy odolnosti proti zatíženfí větrem. | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Odolnost proti zatížení sněhem | Number | [kN/m2] | Číselná hodnota zatížení sněhem | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Odolnost proti nárazu - výška pádu | Number | [mm] | Číselná hodnota třídy odolnosti proti nárazu dle výšky pádu tělesa | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S38 | Uložení dokumentace | URL | [URL] | Odkaz na konkrétní uložení dokladů k danému prvku (url odkaz, cesta na disk, apod.) | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Vzduchová neprůzvučnost | Number | [dB] | Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB. | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Provozní podmínky obecné | String | [TEXT] | Popis obecných podmínek provozu zařízení | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Příslušenství | String | [TEXT] | Popis příslušenství zařízení,co vše je pod prvkem evidováno. | - | specifikace | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Revize protokolární | URL | [URL] | Odkaz pro předepsanou protokolární revizi | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Revizní zpráva | URL | [URL] | Odkaz na dokument Revizní zprávy | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Technický list | URL | [URL] | Odkaz na technický list | - | odkaz | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Větrání | String | [TEXT] | Hodnota podříznutí křídla nebo použití provětrávací mřížky (rozměr: šířka x výška), umístění | - | 10 mm | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Bezpečnostní odolnost | String | [TEXT] | Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630 | - | P1A | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S38 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S38 | Statická funkce | Boolean | [ANO/NE] | Jedná se o prvek nosný - ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | x | x | x | x
S38 | Funkce | Boolean | [ANO/NE] | Označuje zda je prvek vnější | - | ANO | IfcBoolean | x | 0 | x | x
S38 | Připojení ACS | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S39 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S39 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S39 | Staničení do | Number | [km] | Staničení do | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S39 | Staničení od | Number | [km] | Staničení od | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S39 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S39 | Požární odolnost | String | [TEXT] | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …) | - | EW15 DP3 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S40 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S40 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S40 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S40 | Jmenovitá velikost výstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S40 | Model | String | [TEXT] | Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku | - | model | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S40 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S40 | Odolnost proti agresivnímu prostředí | String | [TEXT] | Odolnost proti agresivnímu prostředí | - | není | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S40 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S40 | Průtok | Number | [m3/s] | Objem teplonosné látky za jednotku času | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S41 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S41 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S41 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S41 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S41 | Číslo okruhu | String | [TEXT] | Číslo okruhu | - | 1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S41 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S41 | Stupeň krytí | Number | [IP] | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody | - | 23 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S41 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S41 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S41 | Jmenovitý proud | Number | [A] | Jmenovitý proud | - | 1 | IfcElectricCurrentMeasure | 0 | 0 | x | x
S41 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S41 | Jmenovitý výkon | Number | [kW] | Jmenovitý výkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S41 | Frekvence | Number | [Hz] | Frekvence | - | 100 | IfcFrequencyMeasure | 0 | 0 | x | x
S41 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S41 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - | voda | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S42 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S42 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S42 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S42 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S42 | Průtok | Number | [m3/s] | Objem teplonosné látky za jednotku času | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S42 | Průměr | Number | [mm] | Číselná hodnota průměru kruhového prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S42 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - |  | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S42 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S42 | Jmenovitá velikost výstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S42 | Jmenovitá velikost vstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S42 | Jmenovitá velikost výstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S42 | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S42 | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S43 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S43 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S43 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S43 | Průměr | Number | [mm] | Číselná hodnota průměru kruhového prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S43 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S43 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S43 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S43 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S43 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S43 | Stupeň krytí | Number | [IP] | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody | - | 23 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S43 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S43 | Jmenovitá velikost vstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S43 | Jmenovitá velikost výstupu - výška | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - výška | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S43 | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost výstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S43 | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | Number | [mm] | Jmenovitá velikost vstupu - šířka | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S43 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - | voda | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S43 | Třída reakce na oheň | String | TEXT | Třída reakce na oheň | - | A1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S43 | Výrobce | String | [TEXT] | Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku. | - | výrobce | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S44 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S10 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S10 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S10 | Staničení do | Number | [km] | Staničení do | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S10 | Staničení od | Number | [km] | Staničení od | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S45 | Materiál | String | [TEXT] | Materiálová specifikace prvku | - | ocel | IfcLabel | x | x | x | x
S12 | Výška | Number | [mm] | Číselná hodnota výšky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S12 | Šířka | Number | [mm] | Číselná hodnota šířky prvku | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | x | x | x
S12 | Referenční výrobek | String | [TEXT] | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností | - | konkrétní výrobek | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S12 | Jmenovitá velikost vstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN vstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S12 | Jmenovitá velikost výstupu | Number | [mm] | Vnitřní DN výstupu | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitá velikost ventilace | Number | [mm] | Jmenovitá velikost ventilace | - | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | x | x
S12 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - | voda | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S12 | Provozní hmotnost | Number | [kg] | Provozní hmotnost | - | 10 | IfcMassMeasure | 0 | 0 | x | x
S12 | Specifikace | String | [TEXT] | Textový popis vlastností prvků | - | specifikace | IfcLabel | 0 | x | x | x
S12 | Odolnost proti agresivnímu prostředí | String | [TEXT] | Odolnost proti agresivnímu prostředí | - | ne | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S12 | Staničení do | Number | [km] | Staničení do | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S12 | Staničení od | Number | [km] | Staničení od | - | 10 | IfcLabel | 0 | x | x | x
S12 | Maximální průtok | Number | [m3/h] | Maximální průtok | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S5 | Připojení MaR | Boolean | [ANO/NE] | ANO/NE | - | ANO | IfcBoolean | 0 | 0 | x | x
S13 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S13 | Jmenovitý příkon | Number | [kW] | Jmenovitý příkon | - | 10 | IfcPowerMeasure | 0 | 0 | x | x
S2 | Povrchová úprava | String | [TEXT] | Povrchová úprava | - | nátěr | IfcLabel | 0 | x | x | x
S10 | Odolnost proti agresivnímu prostředí | String | [TEXT] | Odolnost proti agresivnímu prostředí | - | není | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Teplonosná látka | String | [TEXT] | Typ média | - | voda | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Třída reakce na oheň | String | TEXT | Třída reakce na oheň | - | A1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S12 | Maximální průtok | Number | [m3/h] | Maximální průtok | - | 10 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S13 | Napájecí napětí | Number | [V] | Napájecí napětí | - | 10 | IfcElectricVoltageMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Počet fází | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet fází | - | 1 | IfcCountMeasure | 0 | 0 | x | x
S10 | Rozvaděč | String | [TEXT] | Kód rozvaděče | - | RH1 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
S10 | Stupeň krytí | Number | [IP] | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody | - | 23 | IfcLabel | 0 | 0 | x | x
P - PASPORTIZACE
P1 | Konstrukční systém | Text | [TEXT] | Typ konstrukčního systému ze statického hlediska | ZZKONST | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Konstrukční systém 2 | Text | [TEXT] | Zatřídění konstrukcí z požárního hlediska | ZZKONST1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Základové konstrukce | Text | [TEXT] | Způsob založení objektu, typ základů | ZZZAKLKONST | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Základové konstrukce 2 | Text | [TEXT] | Způsob založení objektu, typ základů | ZZZAKLKONST1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Svislé nosné konstrukce | Text | [TEXT] | Materiál svislých nosných konstrukcí | ZZSNK | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Svislé nosné konstrukce 2 | Text | [TEXT] | Materiál svislých nosných konstrukcí | ZZSNK1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Svislé nosné konstrukce 3 | Text | [TEXT] | Materiál svislých nosných konstrukcí | ZZSNK2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vodorovné nosné konstrukce | Text | [TEXT] | Materiál vodorovných nosných konstrukcí | ZZVNK | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vodorovné nosné konstrukce 2 | Text | [TEXT] | Materiál vodorovných nosných konstrukcí | ZZVNK1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vodorovné nosné konstrukce 3 | Text | [TEXT] | Materiál vodorovných nosných konstrukcí | ZZVNK2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní nosné konstrukce - tvar | Text | [TEXT] | Typ střechy dle tvaru | ZZSTRNK12 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní nosné konstrukce - tvar 2 | Text | [TEXT] | Typ střechy dle tvaru | ZZSTRNK22 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní nosné konstrukce -typ | Text | [TEXT] | Typ střechy dle sklonu | ZZSTRNK11 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní nosné konstrukce -typ 2 | Text | [TEXT] | Typ střechy dle sklonu | ZZSTRNK21 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní nosné konstrukce - materiál | Text | [TEXT] | Typ nosné části střechy dle materiálu | ZZSTRNK1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní nosné konstrukce - materiál 2 | Text | [TEXT] | Typ nosné části střechy dle materiálu | ZZSTRNK2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Příčky | Text | [TEXT] | Typ příček dle materiálu | ZZPRIC | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Příčky 2 | Text | [TEXT] | Typ příček dle materiálu | ZZPRIC1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní krytiny | Text | [TEXT] | Typ povrchu střechy dle materiálu | ZZSTRKR | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní krytiny 2 | Text | [TEXT] | Typ povrchu střechy dle materiálu | ZZSTRKR1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní krytiny 3 | Text | [TEXT] | Typ povrchu střechy dle materiálu | ZZSTRKR2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní krytiny plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 daného střešní krytiny | ZZSTRKRPL | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní krytiny 2 plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 daného střešní krytiny | ZZSTRKRPL1 | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Střešní krytiny 3 plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 daného střešní krytiny | ZZSTRKRPL2 | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Povrchy vnější | Text | [TEXT] | Typ fasádní úprava budovy | ZZPVNE | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Povrchy vnější 2 | Text | [TEXT] | Typ fasádní úprava budovy | ZZPVNE1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Povrchy vnější 3 | Text | [TEXT] | Typ fasádní úprava budovy | ZZPVNE2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Povrchy vnější plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 daného materiálu fasády | ZZPVNEPL | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Povrchy vnější 2 plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 daného materiálu fasády | ZZPVNEPL1 | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Povrchy vnější 3 plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 daného materiálu fasády | ZZPVNEPL2 | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Povrchy vnitřní | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZPVNI | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Povrchy vnitřní 2 | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZPVNI1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Povrchy vnitřní 3 | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZPVNI2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Podlahy povrchy | Text | [TEXT] | Typ povrchu podlah dle materiálu | ZZPPODL | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Podlahy povrchy 2 | Text | [TEXT] | Typ povrchu podlah dle materiálu | ZZPPODL1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Podlahy povrchy 3 | Text | [TEXT] | Typ povrchu podlah dle materiálu | ZZPPODL2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Podlahy povrchy plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 dané podlahy | ZZPPODLPL | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Podlahy povrchy 2 plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 dané podlahy | ZZPPODLPL1 | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Podlahy povrchy 3 plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 dané podlahy | ZZPPODLPL2 | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Tapety malby nátěry | Text | [TEXT] | Typ povrchové úpravy stěn | ZZTMN | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Tapety malby nátěry 2 | Text | [TEXT] | Typ povrchové úpravy stěn | ZZTMN1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Tapety malby nátěry 3 | Text | [TEXT] | Typ povrchové úpravy stěn | ZZTMN2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Tapety malby nátěry plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 dané povrchové úpravy stěn | ZZTMNPL | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Tapety malby nátěry 2 plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 dané povrchové úpravy stěn | ZZTMNPL1 | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Tapety malby nátěry 3 plocha | Number | [m2] | Plocha v m2 dané povrchové úpravy stěn | ZZTMNPL2 | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Izolace proti zemní vlhkosti | Text | [TEXT] | Údaje o existenci a typu hydroizolace | ZZIZOL | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Klempířské práce | Text | [TEXT] | Údaje o existenci a typu klempířských prvků | ZZKLP | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Okna - druh | Text | [TEXT] | Typ oken z hlediska zasklení | ZZODR | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Okna - druh 2 | Text | [TEXT] | Typ oken z hlediska zasklení | ZZODR1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Okna - druh 3 | Text | [TEXT] | Typ oken z hlediska zasklení | ZZODR2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Okna - materiál | Text | [TEXT] | Typ oken z hlediska materiálu rámu | ZZOMAT | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Okna - materiál 2 | Text | [TEXT] | Typ oken z hlediska materiálu rámu | ZZOMAT1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Okna - materiál 3 | Text | [TEXT] | Typ oken z hlediska materiálu rámu | ZZOMAT2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Okna - materiál počet | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet oken daného materiálu rámu | ZZDVPOCET | - | IfcCountMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Okna - materiál 2 počet | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet oken daného materiálu rámu | ZZDVPOCET1 | - | IfcCountMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Okna - materiál 3 počet | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet oken daného materiálu rámu | ZZDVPOCET2 | - | IfcCountMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Dveře vrata - druh | Text | [TEXT] | Typ vstupních dveří | ZZDVDR | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Dveře vrata - druh 2 | Text | [TEXT] | Typ vstupních dveří | ZZDVDR1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Dveře vrata - druh 3 | Text | [TEXT] | Typ vstupních dveří | ZZDVDR2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Dveře vrata - materiál | Text | [TEXT] | Typ vstupních dveří z hlediska materiálu | ZZDVMAT | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Dveře vrata - materiál 2 | Text | [TEXT] | Typ vstupních dveří z hlediska materiálu | ZZDVMAT1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Dveře vrata - materiál 3 | Text | [TEXT] | Typ vstupních dveří z hlediska materiálu | ZZDVMAT2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Dveře vrata - materiál počet | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet dveří daného materiálu | ZZDVPOCET | - | IfcCountMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Dveře vrata - materiál 2 počet | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet dveří daného materiálu | ZZDVPOCET1 | - | IfcCountMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Dveře vrata - materiál 3 počet | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet dveří daného materiálu | ZZDVPOCET1 | - | IfcCountMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Schodiště | Text | [TEXT] | Typ schodiště dle konstrukce | ZZSCHOD | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Schodiště 2 | Text | [TEXT] | Typ schodiště dle konstrukce | ZZSCHOD1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Schodiště 3 | Text | [TEXT] | Typ schodiště dle konstrukce | ZZSCHOD2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Schodiště 4 | Text | [TEXT] | Typ schodiště dle konstrukce | ZZSCHOD3 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Schodiště plocha souhrn | Number | [m2] | Souhrnná plocha schodišť | ZZSCHODPL | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Výtahy | Text | [TEXT] | Údaj o existenci/ typu výtahu | ZZVYT | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Výtahy 2 | Text | [TEXT] | Údaj o existenci/ typu výtahu | ZZVYT1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Výtahy počet | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet výtahů daného typu | ZZVYTPOCET | - | IfcCountMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Výtahy 2 počet | Integer | [CELÉ ČÍSLO] | Počet výtahů daného typu | ZZVYTPOCET1 | - | IfcCountMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Rozvod silnoproudého vedení | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZROZNN | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Rozvod silnoproudého vedení 2 | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZROZNN1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Rozvod silnoproudého vedení 3 | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZROZNN2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Rozvod silnoproudého vedení 4 | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZROZNN3 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Rozvod slaboproud | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZROZSL | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Rozvod slaboproud 2 | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZROZSL1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Rozvod slaboproud 3 | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZROZSL2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Rozvod slaboproud 4 | Text | [TEXT] | Vyber ze seznamu | ZZROZSL3 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vytápění - druh | Text | [TEXT] | Způsob vytápění objektu | ZZVYTAP1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vytápění - druh 2 | Text | [TEXT] | Způsob vytápění objektu | ZZVYTAP2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vytápění - palivo | Text | [TEXT] | Druh paliva pro vytápění objektu | ZZVYTAP11 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vytápění - palivo 2 | Text | [TEXT] | Druh paliva pro vytápění objektu | ZZVYTAP21 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vytápění - topné médium | Text | [TEXT] | Druh teplonosné látky pro vytápění objektu | ZZVYTAP12 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vytápění - topné médium 2 | Text | [TEXT] | Druh teplonosné látky pro vytápění objektu | ZZVYTAP22 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Komínová tělesa | Text | [TEXT] | Typ komínu dle konstrukce | ZZKOMIN | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Komínová tělesa 2 | Text | [TEXT] | Typ komínu dle konstrukce | ZZKOMIN1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Komínová tělesa 3 | Text | [TEXT] | Typ komínu dle konstrukce | ZZKOMIN2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Příprava TUV | Text | [TEXT] | Způsob přípravy teplé vody | ZZTUV | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Příprava TUV 2 | Text | [TEXT] | Způsob přípravy teplé vody | ZZTUV1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Plyn | Text | [TEXT] | Specifikace plynofikace objektu | ZZPLYN | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Větrání, klimatizace | Text | [TEXT] | Specifikace způsobu větrání a chlazení objektu | ZZVETR | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Kanalizace - majitel | Text | [TEXT] | Specifikace majitele kanalizačního potrubí objektu | ZZKAN1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Kanalizace - majitel 2 | Text | [TEXT] | Specifikace majitele kanalizačního potrubí objektu | ZZKAN2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Kanalizace - druh | Text | [TEXT] | Typy zavedených druhů kanalizace | ZZKAN11 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Kanalizace - druh 2 | Text | [TEXT] | Typy zavedených druhů kanalizace | ZZKAN21 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Kanalizace - vyústění | Text | [TEXT] | Specifikace likvidace splaškových a dešťových vod | ZZKAN12 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Kanalizace - vyústění 2 | Text | [TEXT] | Specifikace likvidace splaškových a dešťových vod | ZZKAN22 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vodovod - majitel | Text | [TEXT] | Existence vodovodu a specifikace majitele vodovodního potrubí objektu | ZZVOD1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vodovod - majitel 2 | Text | [TEXT] | Existence vodovodu a specifikace majitele vodovodního potrubí objektu | ZZVOD2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vodovod - druh | Text | [TEXT] | Specifikace druhů zavedených vodovodů | ZZVOD11 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vodovod - druh 2 | Text | [TEXT] | Specifikace druhů zavedených vodovodů | ZZVOD21 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vodovod - vyústění | Text | [TEXT] | Specifikace zdroje vody | ZZVOD12 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vodovod - vyústění 2 | Text | [TEXT] | Specifikace zdroje vody | ZZVOD22 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Přístavby, příslušenství | Text | [TEXT] | Specifikace druhu přístavby k hlavnímu objektu | ZZPRIST | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Přístavby, příslušenství 2 | Text | [TEXT] | Specifikace druhu přístavby k hlavnímu objektu | ZZPRIST1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Přístavby, příslušenství 3 | Text | [TEXT] | Specifikace druhu přístavby k hlavnímu objektu | ZZPRIST2 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Sociální zařízení pro veřejnost | Text | [TEXT] | Údaje o existenci hygienického zařízení objektu pro veřejnost | ZZSZVER | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Sociální zařízení pro zaměstnance | Text | [TEXT] | Údaje o existenci hygienického zařízení objektu pro zaměstnance | ZZSZZAM | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vybavenost sociálního zařízení pro veřejnost | Text | [TEXT] | Specifikace vybavenosti hygienického zařízení pro veřejnost | ZZSZVER1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P1 | Vybavenost sociálního zařízení pro zaměstnance | Text | [TEXT] | Specifikace vybavenosti hygienického zařízení pro zaměstnance | ZZSZZAM1 | SAP REM Informace o budově | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P2 | Číslo architektonického objektu | String | [TEXT] | číslo podlaží - 0P=přízemí, 1P=1. podlaží, 1S=první podzemní podlaží | AONR | SAP REM Informace o podlaží | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P2 | Zkratka AOID | String | [TEXT] | oddělovač je tečka | PARTAOID | SAP REM Informace o podlaží | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P2 | Identifikace AO | String | [TEXT] | složenina účetního okruhu, hospodářské jednotky, SAP čísla budovy a podlaží | AOID | SAP REM Informace o podlaží | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P2 | Identifikace nadřazeného objektu | String | [TEXT] | složenina účetního okruhu, hospodářské jednotky, SAP čísla budovy | PARENTNODE | SAP REM Informace o podlaží | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P2 | Půdorysná plocha podlaží v m2 | Number | [m2] | podlahová plocha + stěnami zastavěná plocha v m2 | MEAS | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Číslo architektonického objektu | String | [TEXT] | číslo místnosti podle SAP | AONR | SAP REM Informace o místnosti | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Zkratka AOID | String | [TEXT] | oddělovač je tečka | PARTAOID | SAP REM Informace o místnosti | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Identifikace AO | String | [TEXT] | složenina účetního okruhu, hospodářské jednotky a SAP čísla budovy, čísla podlaží a čísla místnosti | AOID | SAP REM Informace o místnosti | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Identifikace nadřazeného objektu | String | [TEXT] | složenina účetního okruhu, hospodářské jednotky, SAP čísla budovy a čísla podlaží (nadřazený objekt pro podlaží = budova) | PARENTNODE | SAP REM Informace o místnosti | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Označení arch. Objektu | String | [TEXT] | stejná hodnota jako Identifikace AO |  | SAP REM Informace o místnosti | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Krátké označení | String | [TEXT] | textové pole pro označení štítku na dveřích. Pokud fyzický štítek dveře nemají, do krátkého označení se uvede řetězec znaků - číslo poschodí a číslo místnosti bez oddělovače | DOORPLT | SAP REM Informace o místnosti | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Funkce | String | [TEXT] | vyjadřuje účel místnosti - viz přílohy k metodice budov | AOFUNCTIONBDT | SAP REM Informace o místnosti | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Světová strana | String | [TEXT] | Určení světové orientace - určena orientací oken, místnost, přístřešek půdorysný tvar U, nemá okna, pouze vchod = bez orientace, má-li okno, orientace podle okna. Jsou-li v místnosti/přístřešku 2 okna , každé na jinou světovou stranu, pak opět bez orientace, orientace u „vlaštovek“ = bez orientace | ZZSVSTR | SAP REM Informace o místnosti | IfcLabel | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Šikmý strop v místn. | Boolean | [ANO/NE] | označuje, zda je v místnosti šikmý strop Ano/Ne - zaškrtávátko | ZZSSTROP | SAP REM Informace o místnosti | IfcBoolean | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Podlahová plocha v m2 | Number | [m2] | podlahová plocha v m2 | MEAS | - | IfcAreaMeasure | 0 | 0 | 0 | x
P3 | Světlá výška v mm | Number | [mm] | Světlá výška místnosti v mm | MEAS | - | IfcPositiveLengthMeasure | 0 | 0 | 0 | x

## SAP REM Vlastnosti pasportizace
KARTA SAP - SKUPINA PARAMETRŮ | PODKATEGORIE KARTY V SAP - NÁZEV PARAMETRU | UPŘESŇUJÍCÍ POPIS | KÓD | POPIS
Informace o budově
Konstrukční systém | Konstrukční systém | Typ konstrukčního systému ze statického hlediska | 001 | podélný
|  |  | 002 | příčný
|  |  | 003 | kombinovaný (obousměrný)
|  |  | NEX | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
|  |  | 006 | Chybí poožka v PDB
| Konstrukční systém 2 | Zatřídění konstrukcí z požárního hlediska | 006 | nespalný
|  |  | 007 | polospalný
|  |  | 008 | spalný
|  |  | NEV | nevím
| Základové konstrukce | Způsob založení objektu, typ základů | 002 | základové pásy kamenné
|  |  | 003 | základové pásy cihelné
|  |  | 004 | základové pásy smíšené
|  |  | 005 | základové pásy bet. prokládané lom. kamenem
|  |  | 006 | základové pásy z betonu prostého
|  |  | 007 | základové pásy ze železobetonu
|  |  | 008 | základové pásy prefabrikované
|  |  | 009 | základy monolitické roštové
|  |  | 010 | základová deska monolitická železobetonové
|  |  | 011 | základové patky z betonu prostého
|  |  | 012 | základové patky ze železobetonu
|  |  | 013 | základové patky prefabrikované
|  |  | 014 | základové patky pref. s pref. základ. trámy
|  |  | 015 | základové pásy s pilotami
|  |  | 016 | základové desky s pilotami
|  |  | 017 | základové rošty s pilotami
|  |  | 018 | piloty velkoprůměrové
|  |  | 019 | založení na panelech
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Svislé nosné konstrukce | Materiál svislých nosných konstrukcí | 001 | zdivo z nepáleného materiálu
|  |  | 002 | zdivo kamenné
|  |  | 003 | zdivo smíšené
|  |  | 004 | nosné konstrukce dřevěné
|  |  | 005 | nosné konstrukce hrázděné
|  |  | 006 | stěny z monolit.betonu prostého
|  |  | 007 | stěny ze železobetonu
|  |  | 008 | zdivo z cihel plných pálených
|  |  | 009 | zdivo z cihel a tvárnic pálených lehčených
|  |  | 010 | bloky cihelné
|  |  | 011 | zdivo z tvárnic nepálených
|  |  | 012 | zdivo z cihel vápenopískových
|  |  | 013 | zdivo pórobetonové
|  |  | 014 | skelet monolitický
|  |  | 015 | skelet prefabrikovaný
|  |  | 016 | skelet ocelový
|  |  | 017 | lehké prefabrikace (OMEGA, KORD-B, apod.)
|  |  | 018 | panely železobetonové
|  |  | 019 | panely keramické
|  |  | 020 | panely pórobetonové
|  |  | 021 | panely dřevěné
|  |  | 022 | panely ostatní
|  |  | 023 | prostorová prefabrikace
|  |  | NEX | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Vodorovné nosné konstrukce | Materiál vodorovných nosných konstrukcí | 002 | klenby kamenné
|  |  | 003 | klenby cihelné
|  |  | 004 | klenbové pásy do ocelových nosičů
|  |  | 005 | dřevěné povalové
|  |  | 006 | dřevěné s viditelnými trámy
|  |  | 007 | dřevěné se skrytými trámy
|  |  | 008 | dřevěné ostatní
|  |  | 009 | monolitické železobetonové trámové
|  |  | 010 | monolitické železobetonové žebrové
|  |  | 011 | monolitické železobetonové deskové
|  |  | 012 | monolitické železobetonové s prefabr.vložkami
|  |  | 013 | monolitické železobetonové ostatní
|  |  | 014 | prefabrikované železobetonové prvkové
|  |  | 015 | prefabrikované železobetonové nosníkové
|  |  | 016 | prefabrikované železobetonové předpjaté
|  |  | 017 | prefabrikované z keramických panelů
|  |  | 018 | hurdiskové
|  |  | 019 | vložkové mont. ze želbet.nosn., vložky cihel.
|  |  | 020 | dtto 19, vložky ostatní
|  |  | 021 | ocelové nosníky a vlnité plechy
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Střešní nosné konstrukce - tvar | Typ střechy dle tvaru | 001 | plochá
|  |  | 002 | pultová
|  |  | 003 | sedlová
|  |  | 004 | valbová
|  |  | 005 | polovalbová
|  |  | 006 | stanová, věžová
|  |  | 007 | mansardová
|  |  | 008 | zakřivená
|  |  | NEX | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Střešní nosné konstrukce -typ | Typ střechy dle sklonu | 001 | 0° až 5° dvouplášťová konstrukce
|  |  | 002 | 6° až 15° dvouplášťová konstrukce
|  |  | 003 | 16° až 30°
|  |  | 004 | 31° až 45°
|  |  | 005 | větší než 45°
|  |  | 006 | 0° až 15° jednoplášťová konstrukce
|  |  | NEX | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Střešní nosné konstrukce - materiál | Typ nosné části střechy dle materiálu | 001 | dřevo
|  |  | 002 | kov
|  |  | 003 | železobeton
|  |  | 004 | keramické dílce
|  |  | 005 | pórobeton
|  |  | 006 | umělé hmoty
|  |  | 007 | kombinované
|  |  | NEX | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Příčky | Typ příček dle materiálu | 002 | příčky dřevěné
|  |  | 003 | příčky zděné
|  |  | 004 | příčky monolitické betonové
|  |  | 005 | příčky montované z dílců
|  |  | 006 | příčky montované panelové
|  |  | 007 | příč.roštové oplášť.sádrokart,dřevotřísk.atd.
|  |  | 008 | příčky sklobetonové a copilitové
|  |  | 009 | příčky kovoplastické
|  |  | 010 | příčky ocelové
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Střešní krytiny | Typ povrchu střechy dle materiálu | 002 | lepenková
|  |  | 003 | z natavitelných pásů
|  |  | 004 | fóliová
|  |  | 005 | plechová z pozink.plechu, hladká
|  |  | 006 | plechová z vlnitého plechu
|  |  | 007 | z hliníkového plechu
|  |  | 008 | z měděného plechu
|  |  | 009 | z pálených tašek jednoduchá
|  |  | 010 | z pálených tašek dvojitá
|  |  | 011 | z betonových tašek
|  |  | 012 | z osinkocementových (azbest) šablon
|  |  | 013 | z osinkocementových (azbest) vlnovek
|  |  | 014 | ze sklolaminátových vlnovek
|  |  | 015 | z asfaltových pásů a kačírku
|  |  | 016 | dlažby
|  |  | 017 | nátěry
|  |  | 018 | z bezosinkocementových (bezazbestových) šablon
|  |  | 019 | z bezosinkocementových (bezazbestových) vlnovek
|  |  | 020 | polykarbonát
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
Povrchy | Povrchy vnější | Typ fasádní úprava budovy | 002 | omítky vápenné
|  |  | 003 | omítky břizolitové
|  |  | 004 | omítky cementové
|  |  | 005 | umělý kámen
|  |  | 006 | obklad keramický
|  |  | 007 | obklad kamenný
|  |  | 008 | obklad skleněný
|  |  | 009 | obklad z plastických hmot
|  |  | 010 | obklady kovové
|  |  | 011 | obklady kovoplastové
|  |  | 012 | obklady ostatní
|  |  | 013 | sparované zdivo
|  |  | 014 | umělohmotné nástřikové hmoty
|  |  | 015 | nátěry (v textu specifikovat)
|  |  | 016 | obv.montovaný plášť kovoplast.
|  |  | 017 | montovaný plášť na bázi dřeva
|  |  | 018 | montovaný plášť keramický
|  |  | 019 | montovaný plášť betonový
|  |  | 020 | montovaný plášť pórobetonový
|  |  | 021 | montovaný plášť kovový
|  |  | 022 | montovaný plášť skleněný
|  |  | 023 | obklad z osinkocementových (azbestových) šablon nebo desek
|  |  | 024 | obklad z bezosinkocement. (bezazbestových) šablon nebo desek
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Povrchy vnitřní | Typ úpravy vnitřního povrchu | 002 | omítky vápenné a štukové
|  |  | 003 | omítky cementové
|  |  | 004 | omítky cementové do černa pálené
|  |  | 005 | stěrky
|  |  | 006 | obklady bělninové
|  |  | 007 | obklady keramické
|  |  | 008 | obklady kamenné
|  |  | 009 | obklady dřevěné
|  |  | 010 | obklady deskové (sádrokartonové apod.)
|  |  | 011 | obklady kyselinovzdorné
|  |  | 012 | obklady speciální
|  |  | 013 | obklad z osinkocementových šablon nebo desek
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Podlahy povrchy | Typ povrchu podlah dle materiálu | 001 | mazanina betonová
| Podlahy povrchy 2 |  | 002 | mazanina škvárobetonová
| Podlahy povrchy 3 |  | 003 | cementový potěr
|  |  | 004 | lité podlahy betonové
|  |  | 005 | lité teraco
|  |  | 006 | xylolit
|  |  | 007 | litý asfalt
|  |  | 008 | plastbeton
|  |  | 009 | betonové dlaždice
|  |  | 010 | cihelná dlažba
|  |  | 011 | kamenná dlažba
|  |  | 012 | teracová dlažba
|  |  | 013 | keramická dlažba
|  |  | 014 | pryžová dlažba
|  |  | 015 | dřevěná špalíková dlažba
|  |  | 017 | podlaha dřevěná hrubá
|  |  | 018 | podlaha palubová
|  |  | 019 | podlaha z dřevotřískových desek
|  |  | 020 | podlaha vlysová
|  |  | 021 | podlaha parketová
|  |  | 022 | podlaha korková
|  |  | 023 | povlak PVC
|  |  | 024 | povlak pryžový
|  |  | 025 | povlak textilní
|  |  | 026 | podlahy kyselinovzdorné
|  |  | NEX | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Tapety malby nátěry | Typ povrchové úpravy stěn | 002 | vapenný pačok
|  |  | 003 | malby vápenné
|  |  | 004 | malby klihové
|  |  | 005 | nátěr latexový
|  |  | 006 | nátěr olejový
|  |  | 007 | nátěry syntetické
|  |  | 008 | tapety
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Izolace proti zemní vlhkosti | Údaje o existenci a typu hydroizolace | 002 | částečná (vodorovná)
|  |  | 003 | úplná proti zemní vlhkosti
|  |  | 004 | proti tlakové vodě
|  |  | 005 | proti agresivní vodě
|  |  | 006 | tepelná
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Klempířské práce | Údaje o existenci a typu klempířských prvků | 002 | jen oplechování
|  |  | 003 | jen okapní žlaby a svody
|  |  | 004 | kompletní klempířské práce
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
Okna a dveře | Okna - druh | Typ oken z hlediska zasklení | 002 | jednoduché
|  |  | 003 | dvojité
|  |  | 004 | zdvojené
|  |  | 005 | trojsklo
|  |  | 006 | sklobeton, copilit
|  |  | 007 | dvojsklo
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Okna - materiál | Typ oken z hlediska materiálu rámu | A01 | dřevo
|  |  | A02 | dřevo a hliník
|  |  | A03 | kov
|  |  | A04 | kov a hliník
|  |  | A05 | hliník
|  |  | A06 | plast
|  |  | A07 | skleněné tvárnice
|  |  | NEX | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Dveře vrata - druh | Typ vstupních dveří | 002 | dveře
|  |  | 003 | vrata
|  |  | 004 | speciální dveře a vrata (protipožární apod.)
|  |  | 005 | pohyblivé mříže
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Dveře vrata - materiál | Typ vstupních dveří z hlediska materiálu | 001 | dřevo
|  |  | 002 | kov
|  |  | 003 | hliník
|  |  | 004 | plast
|  |  | 005 | celoskleněné
|  |  | 006 | kůže, koženka apod.
|  |  | 007 | kombinované
|  |  | NEX | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
Výtahy a schodiště | Schodiště | Typ schodiště dle konstrukce | 002 | dřevěné
|  |  | 003 | kamenné
|  |  | 004 | cihlené
|  |  | 005 | betonové z betonu prostého
|  |  | 006 | monolitické železobetonové
|  |  | 007 | z prefabrikovaných dílců
|  |  | 008 | ocelové
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Výtahy | Údaj o existenci/ typu výtahu | 002 | výtah popelnicový
|  |  | 003 | výtah nakladní
|  |  | 004 | výtah osobní
|  |  | 005 | eskalátor
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
Rozvody NN a slaboproudu | Rozvod silnoproudého vedení | Typ rozvodů silnoproudého vedení | 002 | pouze rozvod stejnosměrného proudu
|  |  | 003 | domací elektrárna
|  |  | 004 | rozvod 220 V (230 V)
|  |  | 005 | rozvod 220 V (230 V) a 380 V
|  |  | 006 | hromosvod
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Rozvod slaboproud | Typ rozvodů slaboproudého vedení | 002 | telefon (telefax)
|  |  | 003 | telefon (telefax) a jednotný čas
|  |  | 004 | telefon (telefax),jednot.čas
|  |  | 005 | společná televizní anténa
|  |  | 006 | společná televizní anténa a telefon (telefax)
|  |  | 007 | rozvod PC sítě
|  |  | 008 | EPS (elektrická požární signalizace)
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
Vytápění, TV, Klimatizace - původní | Vytápění - druh | Způsob vytápění objektu | 002 | lokalní kamna
|  |  | 003 | akumulační kamna
|  |  | 004 | etážové vytápění
|  |  | 005 | UT z vlastní kotelny
|  |  | 006 | UT z centrální kotelny ČD
|  |  | 007 | UT z centrální kotelny cizí
|  |  | 008 | UT z vyměníkové stanice
|  |  | 009 | přímotopy
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Vytápění - palivo | Druh paliva pro vytápění objektu | 002 | tuhá
|  |  | 003 | kapalná
|  |  | 004 | plynná
|  |  | 005 | el.energie
|  |  | 006 | teplá voda
|  |  | 007 | pára
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Vytápění - topné médium | Druh teplonosné látky pro vytápění objektu | 002 | vzduch
|  |  | 003 | voda
|  |  | 004 | pára
|  |  | 005 | olej
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Komínová tělesa | Typ komínu dle konstrukce | 002 | zděné spárované
|  |  | 003 | zděné omítané
|  |  | 004 | zděné obkládané
|  |  | 005 | dvousložkový komín obezděný
|  |  | 006 | kovová
|  |  | 007 | betonová
|  |  | 008 | dodatečně vložkovaná
|  |  | 009 | původní osinkocementová vložka
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Příprava TUV | Způsob přípravy teplé vody | 002 | příprava kamny na jakékoliv palivo
|  |  | 003 | pomocí prutokových ohřívačů
|  |  | 004 | pomocí elektrických zasobníků
|  |  | 005 | z centrální vlastní kotelny
|  |  | 006 | z centrální kotelny jiného objektu
|  |  | 007 | z výměníkové stanice
|  |  | 008 | z veřejného rozvodu TUV
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Plyn | Specifikace plynofikace objektu | 002 | rozvod pouze propan-butanu
|  |  | 003 | rozvod svítipl.nebo zem.pl.pouze k dom.spotř.
|  |  | 004 | kompletní plynofikace objektu (včet. kotelny)
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Větrání, klimatizace | Specifikace způsobu větrání a chlazení objektu | 001 | bez větrání, pouze přirozené
|  |  | 002 | pouze odtah škodlivých zplodin
|  |  | 003 | klimatizační jednotky
|  |  | 004 | částečná klimatizace
|  |  | 005 | úplná klimatizace
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
Vodovod a kanalizace | Kanalizace - majitel | Specifikace majitele kanalizačního potrubí objektu | 002 | ano, ČD
|  |  | 003 | ano, veřejná
|  |  | 004 | ano, soukromá nebo cizí organizace
|  |  | 005 | ano, majitel dosud nezjištěn
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Kanalizace - druh | Typy zavedených druhů kanalizace | 001 | dešťová
|  |  | 002 | splašková
|  |  | 003 | jednotná
|  |  | NEX | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Kanalizace - vyústění | Specifikace likvidace splaškových a dešťových vod | 001 | trativod, otevřený příkop
|  |  | 002 | vsakovací jáma
|  |  | 003 | žumpa
|  |  | 004 | septik
|  |  | 005 | ČOV
|  |  | 006 | řad
|  |  | 007 | lapoly
|  |  | 008 | odlučovače
|  |  | NEX | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Vodovod - majitel | Existence vodovodu a specifikace majitele vodovodního potrubí objektu | 002 | je zaveden, ČD
|  |  | 003 | je zaveden, veřejný
|  |  | 004 | je zaveden, soukromý nebo cizí organizace
|  |  | 005 | je zaveden, majitel dosud nezjištěn
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Vodovod - druh | Specifikace druhů zavedených vodovodů | 001 | pitný
|  |  | 002 | užitkový
|  |  | 003 | požární
|  |  | 004 | suchovod
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Vodovod - vyústění | Specifikace zdroje vody | 001 | studna
|  |  | 002 | vodojem
|  |  | 003 | řad
|  |  | 004 | vodoteč
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
Přístavby a sociílní zařízení | Přístavby, příslušenství | Specifikace druhu přístavby k hlavnímu objektu | 002 | kůlna
|  |  | 003 | sklad paliva, hosp.nářadí apod.
|  |  | 004 | WC
|  |  | 005 | garáž
|  |  | 006 | chlévy, kurníky apod.
|  |  | 007 | dílny
|  |  | 008 | přístřešky na kola
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Sociální zařízení pro veřejnost nebo zaměstnance | Údaje o existenci hygienického zařízení objektu | 002 | sociální zařízení mimo objekt
|  |  | 003 | sociální zařízení v objektu
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
| Vybavenost soc. zař. pro veřejnost nebo zaměstnance | Specifikace vybavenosti hygienického zařízení objektu | 002 | pouze suchý záchod
|  |  | 003 | splachovací záchod
|  |  | 004 | pouze umyvadla se studenou vodou
|  |  | 005 | splachovací WC a umyvadla
|  |  | 006 | splachovací WC, umyvadla a sprchy
|  |  | 007 | WC, umyvadla a vana
|  |  | 001 | ne
|  |  | OST | ostatní
|  |  | NEV | nevím
Informace o podlaží
Povinná pole pro založení podlaží | číslo architektonického objektu | Číslo podlaží - 0P=přízemí, 1P=1. podlaží, 1S=první podzemní podlaží |  | 1P
| Zkratka AOID | Oddělovač je tečka
| Identifikace AO | Složenina účetního okruhu, hospodářské jednotky, SAP čísla budovy a podlaží
| Identifikace nadřazeného objektu | Složenina účetního okruhu, hospodářské jednotky, SAP čísla budovy
Vyměření | A002 Půdorysná plocha podlaží v m2 | Podlahová plocha + šířka stěn v m2
Informace o místnosti
Povinná pole pro založení místnosti | číslo architektonického objektu | číslo místnosti podle SAP |  | např. 03
| Zkratka AOID | oddělovač je tečka |  | 03
| Identifikace AO | složenina účetního okruhu, hospodářské jednotky a SAP čísla budovy, čísla podlaží a čísla místnosti |  | ZDC.10.B24000.0P.03
| Identifikace nadřazeného objektu | složenina účetního okruhu, hospodářské jednotky, SAP čísla budovy a čísla podlaží |  | nadřazený objekt pro podlaží = budova, např. ZDC.10.B24000.0P
| Označení arch. Objektu | stejná hodnota jako Identifikace AO |  | ZDC.10.B24000.0P.03
| Krátké označení | textové pole pro označení štítku na dveřích. Pokud fyzický štítek dveře nemají, do krátkého označení se uvede řetězec znaků - číslo poschodí a číslo místnosti bez oddělovače, např. 0P01
| Funkce | Vyjadřuje účel místnosti | 1 | Kancelář
|  |  | 2 | Zasedací místnost
|  |  | 3 | Učebna
|  |  | 4 | Konferenční sál
|  |  | 5 | Čekárna
|  |  | 6 | Útulek pro děti
|  |  | 7 | Kulturní místnost
|  |  | 8 | Sklad
|  |  | 9 | Sklad hořlavin, techn. plynů
|  |  | 10 | Archiv
|  |  | 11 | WC
|  |  | 12 | WC muži
|  |  | 13 | WC ženy
|  |  | 14 | WC bezbariérové
|  |  | 15 | Umývárna
|  |  | 16 | Sprchy
|  |  | 17 | Koupelna
|  |  | 18 | Šatna
|  |  | 19 | Denní místnost
|  |  | 20 | Úklidová místnost
|  |  | 21 | Chodba
|  |  | 22 | Schodiště
|  |  | 23 | Předsíň
|  |  | 24 | Vestibul
|  |  | 25 | Hala
|  |  | 26 | Zádveří
|  |  | 27 | Výtahová šachta
|  |  | 28 | Odbavovací hala
|  |  | 29 | Příjezdová hala
|  |  | 30 | Rampa
|  |  | 31 | Eskalátor
|  |  | 32 | Kotelna
|  |  | 33 | Uhelna
|  |  | 34 | Olejové hospodářství
|  |  | 35 | Výměniková stanice
|  |  | 36 | Stroj. vzduchotech., klimat.
|  |  | 37 | Sklep
|  |  | 38 | Půda
|  |  | 39 | Prádelna
|  |  | 40 | Mandl
|  |  | 41 | Kočárkárna
|  |  | 42 | Sušárna
|  |  | 43 | Čistírna
|  |  | 44 | Čerpací a přečerpávací stanice
|  |  | 45 | Vodárna
|  |  | 46 | Elektrorozvodna
|  |  | 47 | Akumulátorovna
|  |  | 48 | Ústředna
|  |  | 49 | Datastanice
|  |  | 50 | Reléová místnost
|  |  | 51 | Dálnopis
|  |  | 52 | Kabelové závěry
|  |  | 53 | Ostatní technologie
|  |  | 54 | Prodejna/poskytování služeb
|  |  | 55 | Stánek
|  |  | 56 | Kiosek
|  |  | 57 | Jídelna
|  |  | 58 | Kuchyň
|  |  | 59 | Přípravna
|  |  | 60 | Umývárna nádobí
|  |  | 61 | Rychlé občerstvení
|  |  | 62 | Kavárna
|  |  | 63 | Restaurace
|  |  | 64 | Výčep
|  |  | 65 | Pokoj
|  |  | 66 | Nocležna
|  |  | 67 | Dopravní kancelář
|  |  | 68 | Úschovna zavazadel samoobsluž.
|  |  | 69 | Úschovna zavazadel
|  |  | 70 | Pokladna
|  |  | 71 | ČD centrum
|  |  | 72 | Informační centrum
|  |  | 73 | Provozní místnost
|  |  | 74 | Vrátnice
|  |  | 75 | Úschovna kol a motocyklů
|  |  | 76 | Garáž pro osobní automobily
|  |  | 77 | Garáž pro nákladní aut. a str.
|  |  | 78 | Garážová stání
|  |  | 79 | Garáž pro kolejová vozidla
|  |  | 80 | Úkryt CO
|  |  | 81 | Dílna
|  |  | 82 | Hala pro opravy
|  |  | 83 | Ordinace
|  |  | 84 | Rentgen
|  |  | 85 | Lékárna
|  |  | 86 | Lůžková část
|  |  | 87 | Laboratoř
|  |  | 88 | Místnost lékaře
|  |  | 89 | Sesterna
|  |  | 90 | Sádrovna
|  |  | 91 | JIP
|  |  | 92 | Ostatní-NEPOUŽÍVAT
|  |  | 94 | Veranda
|  |  | 98 | Pokoj s kuch. koutem
|  |  | 99 | Kuchyňka
|  |  | 100 | Instalační šachta
|  |  | 101 | Předsíňka WC
|  |  | 102 | Technická místnost
|  |  | 103 | Místnost pro pořádání výstav
|  |  | 104 | Cela
|  |  | 105 | Spíž
|  |  | 106 | Balkon
|  |  | 107 | Koupelna s WC
|  |  | 108 | Suchý záchod
|  |  | 109 | Lodžie
|  |  | 110 | Terasa
|  |  | 111 | Sklep koje
|  |  | 112 | Komora
|  |  | 113 | Kolna
|  |  | 114 | Krytá čekací plocha
|  |  | 115 | Technicky neobsaditelná míst.
|  |  | 116 | Sklad zbraní
|  |  | 117 | Náhradní zdroj
|  |  | 118 | Stanoviště transformátoru
|  |  | 119 | Kolejová váha
|  |  | 120 | Tělocvična/posilovna
|  |  | 121 | Sauna
|  |  | 122 | Čekárna u lékaře
|  |  | 123 | Závětří
| Světová strana | Určení světové orientace - určena orientací oken, místnost, přístřešek půdorysný tvar U, nemá okna, pouze vchod = bez orientace, má-li okno, orientace podle okna. Jsou-li v místnosti/přístřešku 2 okna , každé na jinou světovou stranu, pak opět bez orientace, orientace u „vlaštovek“ = bez orientace |  | např. Severovýchod
| Šíkmý strop v místn. | Označuje, zda je v místnosti šikmý strop Ano/Ne - zaškrtávátko |  | ANO
Vyměření | Podlahová plocha v m2 | Podlahová plocha v m2
| Světlá výška v mm | Světlá výška v mm

## Plánované typy elementů
P | Plánované typy elementů | Typ elementu | Datová šablona_S - STAVEBNÍ VÝROBEK / KONSTRUKCE
1 | bezpečnosti dveře | dveře vnitřní, dveře vstupní | 5
2 | automatické dveře posuvné | dveře vnitřní, dveře vstupní | 5
3 | bojler | ohřívač VOD | 13
4 | čerpadlo | čerpadlo KAN | 45
|  | oběhové čerpadlo UT | 45
|  | tepelné čerpadlo UT | 13
5 | ČOV (technologie) | čistírna odpadních vod (ČOV) | 45
6 | detektor úniku plynu | čidlo, snímač MAR | 15
7 | elektrický rozvaděč | rozváděč ESI | 41
8 | elektroinstalace | elektroinstalace silnoproud - rozvody
|  | vypínač, spínač, čidlo ESI | 18
|  | vývod ESI | 41
|  | zásuvka (a podlahový box) ESI | 41
|  | síťový prvek (ostatní) ESL | 41
|  | svítidlo ESI | 19
|  | kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESI | 21
|  | rozváděč ESI | 41
|  | transformátor ESI | 41
|  | záložní zdroj (generátor) ESI | 41
9 | kotel elektro | kotel | 13
10 | kotel na tuhá paliva | kotel | 13
11 | kotel plynový | kotel | 13
12 | EPS | elektrická požární signalizace | 18
13 | Eskalátor | eskalátor, travelátor | 17
14 | Travelátor | eskalátor, travelátor | 17
15 | EZS | poplachový a zabezpečovací technický systém
|  | ovládací prvek PZTS | 15
|  | detektor PZTS | 15
|  | siréna | 16
|  | ústředna PZTS | 41
16 | hromosvod | uzemnění a bleskosvody | 18
17 | hydrant | armatury a ventily SHZ | 42
18 | jímka, septik | nádrž KAN | 45
19 | kamerový systém | kamera | 15
20 | kanalizace, kanalizační přípojka | domovní kanalizace
|  | vpust KAN | 12
|  | zařizovací předmět KAN | 21
|  | žlab | 44
|  | armatura KAN | 42
|  | izolace trubky KAN | 6
|  | trubka KAN | 43
|  | čerpadlo KAN | 45
|  | čistírna odpadních vod (ČOV) | 45
|  | lapol/odlučovač KAN | 45
|  | nádrž KAN | 45
|  | přečerpávací stanice KAN | 45
|  | šachta KAN | 45
|  | vsakovací objekt | 45
|  | tvarovka KAN | 43
21 | klimatizace | chlazení
|  | chladící trámy CHL | 13
|  | klimatizace CHL | 13
|  | plošné chlazení CHL | 13
|  | měřiče tepla CHL | 42
|  | uzavírací armatury CHL | 42
|  | potrubí CHL | 21
|  | čerpadla CHL | 13
|  | chillery CHL | 13
|  | chladící jednotka VZT | 13
|  | FAN-COILY CHL | 13
|  | suché chladiče CHL | 13
|  | tvarovky CHL | 13
22 | komín | komín | 13
23 | krbová kamna | krbová kamna, krb | 13
24 | nouzové osvětlení | svítidlo ESI | 19
25 | osvětlení | svítidlo ESI | 19
26 | požární hasící přístroj | požární hasicí přístroj | 21
27 | požární ucpávky | protipožární klapka VZT | 18
28 | požární uzávěry | protipožární klapka VZT | 18
29 | přímotop | otopné těleso UT | 13
30 | rozvod plynu, plynová přípojka | domácí plynovod
|  | armatura PLN | 42
|  | chránička PLN | 41
|  | izolace potrubí PLN | 6
|  | trubka PLN | 43
|  | plynoměr PLN | 43
|  | zásobník PLN | 43
|  | tvarovka PLN | 43
31 | SHZ | stabilní hasicí zařízení
|  | napojení na požární techniku SHZ | 21
|  | armatury a ventily SHZ | 42
|  | rozvody pro stabilní hasicí zařízení | 21
|  | čerpadla SHZ | 21
|  | nádrže SHZ | 10
|  | ventilové stanice SHZ | 21
|  | požární hasicí přístroj | 21
32 | sprinkler | armatury a ventily SHZ | 42
33 | tlaková nádoba | expanzní nádoby | 11
34 | Trouba, sporák | zařizovací předmět | 40
35 | vodovod, vodovodní přípojka | domácí vodovod
|  | armatura VOD | 42
|  | vodoměrná sestava | 13
|  | izolace trubky VOD | 6
|  | trubka VOD | 43
|  | nádrž VOD | 11
|  | ohřívač VOD | 11
|  | úpravna vody | 11
|  | tvarovka VOD | 43
36 | výtah | výtah | 17
37 | vzduchotechnika (VZT) | vzduchotechnika
|  | děrované potrubí VZT | 15
|  | dveřní mřížka | 15
|  | krycí mřížka | 15
|  | odsávací rameno VZT | 15
|  | odsávací zákryt a strop | 15
|  | větrací mřížka a protidešťová žaluzie | 15
|  | filtrační komora | 4
|  | požární klapka | 18
|  | regulační a uzavírací klapka | 18
|  | střešní sokl a prostup VZT | 21
|  | izolace potrubí VZT | 6
|  | potrubí VZT | 21
|  | dveřní clona | 15
|  | filtrační jednotka VZT | 15
|  | odvlhčovač VZT | 15
|  | potrubní výměník (ohřívač/chladič) | 15
|  | ventilátor VZT | 10
|  | vzduchotechnická (VZT) jednotka | 10
|  | vzduchová sprcha VZT | 15
|  | zvlhčovač VZT | 21
|  | tvarovka VZT | 43
38 | zdvihací zařízení - plošiny na schodišti | schodišťová plošina | 17
39 | žebřík | žebřík | 39
40 | kompresor | zařizovací předmět | 40
41 | pojezdové lávky | obecný zámečnický výrobek | 39
42 | měřič kondenzátu | čidlo, snímač MAR | 15
43 | měřič tepla | měřič tepla CHL | 42
|  | měřidlo UT | 13
1 | měření spotřeby tepla | čidlo, snímač MAR | 15
2 | měření spotřeby chladu | čidlo, snímač MAR | 15
3 | měření spotřeby nuceného větrání | čidlo, snímač MAR | 15
4 | měření spotřeby elektřiny | čidlo, snímač MAR | 15
5 | měření spotřeby vody | čidlo, snímač MAR | 15
6 | měření spotřeby zemního plynu | čidlo, snímač MAR | 15
7 | monitoring úniku plynu | čidlo, snímač MAR | 15
8 | monitoring kvality vzduchu | čidlo, snímač MAR | 15
9 | monitoring vlhkosti / zaplavení | čidlo, snímač MAR | 15
10 | čidlo teploty - technologické | čidlo, snímač MAR | 15
11 | IRC (vytápění, chlazení) | čidlo, snímač MAR | 15
12 | monitoring přítomnosti | čidlo, snímač MAR | 15
13 | řízení osvětlení | čidlo, snímač MAR | 15
14 | systém dálkového uzamykání budovy | čidlo, snímač MAR | 15
15 | zařízení ADZ (Autmat dveřního zámku WC) | detektor PZTS | 15
16 | systému nouzového volání na WC | telefon ATU | 41